## 도면인덱스
PDF p. | 도면번호(추정) | 영문 제목 | 한글 제목 | 공종 | 층 | 스케일(A3) | 신뢰도 | 비고
1 | COVER | 전체 표지 | 전체 표지 | 공통 | - | NONE | ▲ | 타이틀블록 텍스트 없음 — 시각확인 권장
2 | E-001 | DRAWING LIST | 전기 도면목록표 | 전력 | 공통 | NONE | ●
3 | E-002 | ELECTRICAL ABBREVIATIONS & LEGEND | 전기 범례 | 전력 | 공통 | NONE | ● | 전선·배관 매핑표 포함
4 | E-003 | PANEL BOARD SCHEDULE-1 | 분전반 결선도-1 | 전력 | 공통 | NONE | ● | 회로별 부하·차단기 정보
5 | E-004 | PANEL BOARD SCHEDULE-2 | 분전반 결선도-2 | 전력 | 공통 | NONE | ● | 회로별 부하·차단기 정보
6 | E-101 | 1F MAIN CABLE PLAN | 1F 전력간선 평면도 | 전력 | 1F | 1:100 | ● | p6 시각확인 완료
7 | E-102 | 2F MAIN CABLE PLAN | 2F 전력간선 평면도 | 전력 | 2F | 1:100 | ●
8 | E-103 | B1F MAIN CABLE PLAN | B1F 전력간선 평면도 | 전력 | B1F | 1:100 | ●
9 | E-104 | 1F POWER PLAN | 1F 동력설비 평면도 | 전력 | 1F | 1:100 | ● | Beer Cooler 220V 등
10 | E-105 | 2F POWER PLAN | 2F 동력설비 평면도 | 전력 | 2F | 1:100 | ●
11 | E-106 | B1F POWER PLAN | B1F 동력설비 평면도 | 전력 | B1F | 1:100 | ●
12 | E-107 | 1F RECEPTACLE PLAN | 1F 전열설비 평면도 | 전력 | 1F | 1:100 | ●
13 | E-108 | 2F RECEPTACLE PLAN | 2F 전열설비 평면도 | 전력 | 2F | 1:100 | ●
14 | E-109 | 1F LIGHTING PLAN | 1F 전등설비 평면도 | 전력 | 1F | 1:100 | ●
15 | E-110 | 2F LIGHTING PLAN | 2F 전등설비 평면도 | 전력 | 2F | 1:100 | ●
16 | COVER | 통신 표지 | 통신 표지 | 공통 | - | NONE | ▲ | 타이틀블록 텍스트 없음
17 | ET-001 | DRAWING LIST (COMMUNICATION) | 통신 도면목록표 | 통신 | 공통 | NONE | ●
18 | ET-002 | COMMUNICATION ABBREVIATIONS & LEGEND | 통신 범례 | 통신 | 공통 | NONE | ●
19 | ET-101 | 1F COMMUNICATION PLAN | 1F 통신 평면도 | 통신 | 1F | 1:100 | ●
20 | ET-102 | 2F COMMUNICATION PLAN | 2F 통신 평면도 | 통신 | 2F | 1:100 | ●
21 | ET-1xx | 1F PUBLIC ADDRESS SYSTEM PLAN | 1F 방송 평면도 | 통신 | 1F | 1:100 | ●
22 | ET-1xx | 2F PUBLIC ADDRESS SYSTEM PLAN | 2F 방송 평면도 | 통신 | 2F | 1:100 | ●
23 | ET-1xx | 1F CCTV PLAN | 1F CCTV 평면도 | CCTV | 1F | 1:100 | ●
24 | ET-1xx | 2F CCTV PLAN | 2F CCTV 평면도 | CCTV | 2F | 1:100 | ●
25 | ET-2xx | IT RACK DETAIL | IT 랙 상세도 | 통신 | 공통 | NONE | ●
26 | COVER | 소방 표지 | 소방 표지 | 공통 | - | NONE | ▲ | 타이틀블록 텍스트 없음
27 | EF-001 | DRAWING LIST (FIRE ALARM) | 소방 도면목록표 | 소방 | 공통 | NONE | ●
28 | EF-002 | FIRE ALARM ABBREVIATIONS & LEGEND | 소방 범례 | 소방 | 공통 | NONE | ●
29 | EF-101 | 1F FIRE ALARM SYSTEM PLAN | 1F 자동화재탐지 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
30 | EF-102 | 2F FIRE ALARM SYSTEM PLAN | 2F 자동화재탐지 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●
31 | EF-103 | 1F STROBE PLAN | 1F 시각경보 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
32 | EF-104 | 2F STROBE PLAN | 2F 시각경보 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●
33 | EF-105 | 1F EXIT SIGN PLAN | 1F 유도등 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
34 | EF-106 | 2F EXIT SIGN PLAN | 2F 유도등 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●
35 | EF-107 | 1F AUTOMATIC DOOR CONTROL PLAN | 1F 자동문 제어 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ● | 방화문 연동 추정
36 | EF-108 | 2F AUTOMATIC DOOR CONTROL PLAN | 2F 자동문 제어 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ● | 방화문 연동 추정
37 | EF-109 | 1F EMERGENCY LIGHTING PLAN | 1F 비상조명 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
38 | EF-110 | 2F EMERGENCY LIGHTING PLAN | 2F 비상조명 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●
39 | EF-111 | 1F SOUND THE ALARM PLAN | 1F 비상경보 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
40 | EF-112 | 2F SOUND THE ALARM PLAN | 2F 비상경보 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●

## 요약
항목 | 값
프로젝트명 | 파이브가이즈 7호점 (Five Guys 7th)
도면 작성일 | 2025-04-18
설계 도구 | AutoCAD 2021
용도 | F&B (햄버거 QSR)
층 구성 | B1F + 1F + 2F (3개층, B1F는 간선·동력만)
면적 (메인) | Total 400.2㎡ / Dining 263.2 / Kitchen 40.7 / BOH 80.6 / Stairs 15.7
좌석 | 112석
스케일 | A1=1/50, A3=1/100 (전체 동일, 전등도면 포함)
PDF 총 페이지 | 40 페이지
공종별 도면 수
전력 (E-시리즈) | 14 장 (E-001 목록, E-002 범례, E-003·004 분전반결선도, E-101~110 평면도10)
통신 (ET 001~) | 7 장 (도면목록·범례·평면도2·방송2·IT랙)
CCTV (ET 1xx) | 2 장 (1F/2F)
소방 (EF-시리즈) | 14 장 (도면목록·범례 + 평면도12)
공통/표지 | 3 장 (p1, p16, p26)
규모 분류 (STEP 2) | 중규모(M) — 면적 400㎡, 여유율 1.10 적용 예정
산출 모드 | 정밀 산출 (8 STEP 풀)
산출 범위 | 전력 + 통신 + CCTV + 소방 (소방은 주요자재 개략)
합산 모드 | 예 (merge_key = 파이브가이즈_7호점)
이력 베이스라인 | 산출물/FIVEGUYS_더갤러리아7호점_물량산출_20260406.xlsx (the Galleria 입점 100% 매칭 확정)
미확인 페이지 | p1·p16·p26 — 공종별 표지(확정)
다음 단계 | STEP 3 진입 전 미확인 페이지 확인 + 단가 베이스라인 비교

## 분전반_E003
분전반 | 회로ID | POLE | AF | AT | 차단기 | 부하명 | 부하분류 | 추정 전선규격 | 추정 배관 | 신뢰도 | 비고
LP-1M | MAIN | 4 | 250 | 250 | MCCB | MAIN | 간선 | F-CV 4C × 1 | ST 36C | ● | 1F 주 분전반 메인
LP-1M | PNL | 4 | 50 | 30 | MCCB | LP-E PANEL (분기) | 간선분기 | F-CV 4C | ST 28C | ● | LP-E 서브분전반 공급
LP-1M | OAC-1 | 4 | 50 | 50 | ELCB | 실외기1 | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 에어컨 실외기
LP-1M | SP | 4 | 50 | 50 | ELCB | SPARE | 예비 | - | - | ● | 예비
LP-1M | EF-2 | 4 | 50 | 50 | ELCB | 배기휀 7.5kW (인버터) | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 주방 배기
LP-1M | CDU-1 | 4 | 50 | 20 | ELCB | CONDENSING UNIT-FOOD REFRIGERATION | 동력 | HFIX 4㎟ 4C | ST 22C | ● | 식품냉장 응축기
LP-1M | K17 | 4 | 50 | 40 | ELCB | DISH WASHER | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 식기세척기
LP-1M | A1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 실외기전원 | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K1 | 2 | 30 | 20 | ELB | TEMP COOLER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K3 | 2 | 30 | 20 | ELB | CRESCENT ICE MACHINE | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K5 | 2 | 30 | 20 | ELB | CHEF BASE/GAS GRIDDLE × 3 | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 그리들 3대
LP-1M | K7 | 2 | 30 | 20 | ELB | 중탕기 | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K9 | 2 | 30 | 20 | ELB | GRAVITY SHAKE FREEZER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K11 | 2 | 30 | 20 | ELB | BEER COOLER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K13 | 2 | 30 | 20 | ELB | ICE CUBE | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K15 | 2 | 30 | 20 | ELB | ICE CUBE | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 30mA 누전차단 필요
LP-1M | R3 | 2 | 30 | 20 | ELB | 포장등/캐쉬어 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R5 | 2 | 30 | 20 | ELB | POS | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R7 | 2 | 30 | 20 | ELB | 키오스크 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | L1 | 2 | 30 | 20 | ELB | LIGHTING | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 천정 조명
LP-1M | G1 | 2 | 30 | 20 | ELB | OIL MANAGE SYSTEM | 기타 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 기름관리 시스템
LP-1M | ERV1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 전열교환기 | 공조 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-1M | S1 | 2 | 30 | 20 | ELB | SIGN | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 간판
LP-1M | S3 | 2 | 30 | 20 | ELB | SIGN | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 간판
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | EF-1 | 4 | 50 | 30 | ELCB | 배기휀 1 | 동력 | F-CV 4㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V (E-003 우측열)
LP-1M | OAC-2 | 4 | 50 | 50 | ELCB | 실외기2 | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V
LP-1M | OAC-4 | 4 | 50 | 50 | ELCB | 실외기4 | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V
LP-1M | SP | 4 | 50 | 30 | ELCB | SPARE | 예비 | - | - | ● | 3상 예비
LP-1M | CDU-2 | 4 | 50 | 20 | ELCB | CONDENSING UNIT-MEAT REFRIGERATION | 동력 | HFIX 4㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V 육류냉장
LP-1M | K18 | 4 | 50 | 30 | ELCB | DRYER | 동력 | F-CV 4㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V 8.5kW (E-104 EQP LIST)
LP-1M | A2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 실내기전원 | 공조 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K2 | 2 | 30 | 20 | ELB | POTATO SINK | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K4 | 2 | 30 | 20 | ELB | FRYER, 4BAY (GAS TYPE) × 2 | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 점화/제어 전원
LP-1M | K6 | 2 | 30 | 20 | ELB | SANDWICH WRAP TABLE/PREP TABLE | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K8 | 2 | 30 | 20 | ELB | COOKED FRIED STATION/FRY STATION TABLE W/WARMER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K10 | 2 | 30 | 20 | ELB | SHAKE FOUNTAINETTE COOLER/ORDER PRINTER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K12 | 2 | 30 | 20 | ELB | FOUNTAIN DISPENSER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K14 | 2 | 30 | 20 | ELB | FOUNTAIN DISPENSER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K16 | 2 | 30 | 20 | ELB | Water Booster | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R4 | 2 | 30 | 20 | ELB | 포중등/MIC외 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R6 | 2 | 30 | 20 | ELB | 포중등/정수기/핸드믹서 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | L2 | 2 | 30 | 20 | ELB | LIGHTING | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-1M | H1 | 2 | 30 | 20 | ELB | HOOD/LAMP/FILTER × 5 | 공조 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 후드 5조
LP-1M | ERV2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 전열교환기2 | 공조 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-1M | S2 | 2 | 30 | 20 | ELB | SIGN | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-E | MAIN | 4 | 50 | 30 | MCCB | MAIN (LP-1M에서 인입) | 간선 | F-CV 4C | ST 28C | ● | LP-1M 분기
LP-E | A3 | 2 | 30 | 20 | ELB | 에어커튼 | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | ER2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | ER3 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸(단상RACK) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | IT 랙
LP-E | SP1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 간이 스프링쿨러 | 소방 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 사용자 확정
LP-E | ER5 | 2 | 30 | 20 | ELB | 가스경보 | 소방 | HFIX 1.5㎟ | ST 16C | ●
LP-E | EX1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 유도등 | 소방 | HFIX 2.5㎟ | ST 16C | ● | 비상전원
LP-E | AD1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 자동문 | 제어 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 사용자 확정
LP-E | ET1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 1층 화장실 온수기 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | EH1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 1층 화장실 히터 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | A4 | 2 | 30 | 20 | ELB | 에어커튼 | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 에어커튼 2
LP-E | ER1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸 (CCTV 모니터) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | ER4 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | F1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 자동확산소화기 | 소방 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-E | DC1 | 2 | 30 | 20 | ELB | DC등 (비상조명) | 비상조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-E | ET2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 2층 화장실 온수기 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | EH2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 2층 화장실 히터 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-E | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●

## 조명범례_E002
No. | 구분 | 심볼 | 영문 명칭 | 한글 명칭 | 와트(W) | 비고
1 | 조명 | ●(RED) | RED PENDANT MOUNTED LIGHTING FIXTURE | 적색 펜던트 매입형 조명 | 9 | LED
2 | 조명 | ●(WHITE) | WHITE PENDANT MOUNTED LIGHTING FIXTURE | 백색 펜던트 매입형 조명 | 9 | LED
3 | 조명 | ■(64W) | CEILING RECESSED LIGHTING FIXTURE | 천정 매입형 조명 | 64 | LED 메인
4 | 조명 | ■(30W) | CEILING RECESSED LIGHTING FIXTURE | 천정 매입형 조명 | 30 | LED
5 | 조명 | ↔ | TRACK LIGHTING FIXTURE (Finish: White) | 트랙 조명 (백색) | 9 | LED
6 | 조명 | ━ | PIPE PENDANT LIGHTING FIXTURE | 파이프 펜던트 조명 | 40 | LED
7 | 조명 | ━(IND) | INDIRECT LIGHTING FIXTURE | 간접 조명 | 16 | LED
8 | 조명 | ■(BLK6W) | CEILING RECESSED BLACK LIGHTING FIXTURE | 천정 매입형 조명 (흑) | 6 | LED
9 | 비상조명 | ■(EMG6W) | CEILING RECESSED WHITE LIGHTING FIXTURE (EMERGENCY) | 천정 매입형 비상조명 (백) | 6 | LED 비상
10 | 비상조명 | ■(EMG10W) | DIRECT LIGHTING FIXTURE (EMERGENCY) | 직부 비상조명 | 10 | LED 비상
# | 구분 | 심볼 | 영문 명칭 | 한글 명칭 | 규격 | 비고
1 | 스위치 | ● | SINGLE POLE SWITCH | 단로 스위치 | 250V 15A
2 | 스위치 | ●₂ | SINGLE POLE TWO WAY SWITCH | 2로 스위치 | 250V 15A
3 | 스위치 | ●₃ | SINGLE POLE THREE WAY SWITCH | 3로 스위치 | 250V 15A
4 | 스위치 | ●ₘ | SINGLE POLE MULTI WAY SWITCH | 다회로 스위치 | 250V 15A
5 | 스위치 | ●₃P | THREE POLE SWITCH | 3극 스위치 | 250V 15A
6 | 콘센트 | ◐ | SINGLE WALL SOCKET 2P-3W-16A-220V | 접지형 1구 콘센트 | 220V 16A | FLUSH
7 | 콘센트 | ◐◐ | DUPLEX WALL SOCKET 2P-3W-16A-220V | 접지형 2구 콘센트 | 220V 16A | FLUSH
8 | 콘센트 | ◐◐ᵂᴾ | DUPLEX WATERPROOF WALL SOCKET | 방우형 2구 콘센트 | 220V 16A | FLUSH
9 | 콘센트 | ◐₃ | DUPLEX WALL SOCKET 3P-380V | 3상 콘센트 | 380V | GROUNDING
10 | 분전반 | ■ | PANEL BOARD | 전등·전열용 분전반 | -
11 | 분전반 | ☒ | CONTROL PANEL BOARD | 콘트롤 판넬 | -
12 | 박스 | ◊ | SYSTEM BOX | SYSTEM BOX (콘크리트 매입) | 2구콘센트+2구모듈러잭 | 바닥형
13 | 박스 | ○ | PULL BOX | 풀박스 | -
14 | 박스 | ○ʲ | JUNCTION BOX | 정션박스 | -
15 | 배관 | ↑↓ | CONDUIT UP/PASS/DOWN | 배관 UP/PASS/DOWN | -
16 | 트레이 | → | TRAY UP/DOWN | 케이블트레이 | -

## 분전반_E004
PANEL BOARD "LP-2M" (노출형) — 2F / FROM: 옥상 수배전반
CCT.NO | POLE | AF | AT | BREAKER | 부하명 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 100 | 75 | MCCB | MAIN
1 | 2 | 30 | 20 | ELB | OAC-3 (실외기3)
2 | 4 | 50 | 30 | MCCB | PNL → 온수기전원반 | 분기
3 | 2 | 30 | 20 | ELB | A1 (실내기1)
4 | 2 | 30 | 20 | ELB | K1 (FOUNTAIN DISPENSER)
5 | 2 | 30 | 20 | ELB | K3 (FOUNTAIN DISPENSER)
6 | 2 | 30 | 20 | ELB | R1 (청소용/포장등)
7 | 2 | 30 | 20 | ELB | ERV1 (전열교환기1)
8 | 2 | 30 | 20 | ELB | L1 (LIGHTING)
9 | 2 | 30 | 20 | ELB | EX1 (유도등)
10 | 2 | 30 | 20 | ELB | AD1 (자동문)
11 | 2 | 30 | 20 | ELB | SP1 (간이스프링쿨러)
13 | 1 | - | - | SPARE | SPARE | 예비 | ●
14 | 1 | - | - | SPARE | SPARE | 예비 | ●
15 | 2 | 30 | 20 | ELB | A2 (실내기2)
16 | 2 | 30 | 20 | ELB | K2 (ICE CUBE)
17 | 2 | 30 | 20 | ELB | K4 (ICE CUBE)
18 | 2 | 30 | 20 | ELB | R2 (콘센트)
19 | 2 | 30 | 20 | ELB | ERV2 (전열교환기2)
20 | 2 | 30 | 20 | ELB | L2 (LIGHTING)
21 | 2 | 30 | 20 | ELB | DC1 (비상조명등) | 사용자확인
22 | 2 | 30 | 20 | ELB | P1 (방화셔터1) | 사용자확인
23 | 2 | 30 | 20 | ELB | P2 (방화셔터2) | 사용자확인
PANEL BOARD "온수기전원반" — B1F / FROM: LP-2M (PNL 분기)
CCT.NO | POLE | AF | AT | BREAKER | 부하명 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 50 | 30 | MCCB | MAIN
1 | 2 | 30 | 20 | ELB | P1 (온수펌프1)
2 | 2 | 30 | 20 | ELB | EW1 (전기온수기1)
3 | 2 | 30 | 20 | ELB | EW2 (전기온수기2)
4 | 2 | 30 | 20 | ELB | EW3 (전기온수기3)
5 | 2 | 30 | 20 | ELB | EW4 (전기온수기4)
6 | 2 | 30 | 20 | ELB | P2 (온수펌프2)
7 | 1 | - | - | SPARE | SPARE | 예비

## 회로별_전선배관
◆ 옥상 수배전반 간선 (5층 건물 / 층고 5,000mm 기준)
구분 | 상도체 | 규격 | 수량 | 수직거리(m) | 수평여유 | 총길이(m) | 배관 | KEC | 비고
옥상→LP-1M (1F) | 4P | F-CV 4C 95㎟ + F-GV 95㎟ | 1식 | 25.0 | ×1.18 | 30.7 | ST 36 | ● 250A OK ●도면명기 | 5층 PS 강하
옥상→LP-2M (2F) | 4P | F-CV 4C 25㎟ + F-GV 25㎟ | 1식 | 20.0 | ×1.18 | 24.8 | ST 28 | ● 75A OK ●도면명기 | 4층 PS 강하
LP-1M→LP-E | 4P | F-CV 4C 10㎟ + F-GV 10㎟ | 1식 | 0.5 | ×1.30 | 1.3 | ST 28 | ● 50A OK ●도면명기 | 동일 1F PNL 분기
LP-2M→온수기반(B1F) | 4P | F-CV 4C 6㎟ + E 6㎟ | 1식 | 15.0 | ×1.18 | 23.6 | ST 36 | ● 30A OK ●도면명기 | 2F→B1F 강하 (3개층)
LP-1M (1F 매장 메인) — MAIN 4P 250AT MCCB / FROM 옥상 수배전반
CCT | POLE | AT | 부하명 | 부하분류 | 전선규격 | 가닥수 | 배관규격 | 배관유형 | KEC검증 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 250 | MAIN | 간선 | F-CV 16㎟ 4C | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선 | ●
1 | 4 | 30 | PNL → LP-E | 간선분기 | F-CV 16㎟ 4C | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선 | ●
2 | 4 | 50 | OAC-1 (실외기1) | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | OAC-1 3상 | ●
3 | 4 | 50 | SPARE | 예비 | - | 4C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
4 | 4 | 50 | EF-2 (배기휀 7.5kW (인버터)) | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | EF-2 3상 | ●
5 | 4 | 20 | CDU-1 (CONDENSING UNIT-FOOD REFRIGERATION) | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | CDU-1 3상 | ●
6 | 4 | 40 | K17 (DISH WASHER) | 동력 | F-CV 6㎟ 4C | 4C | ST 36 | ST | ● 3Φ380V 12.9kW | DISH WASHER | ●
7 | 2 | 20 | A1 (실외기전원) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
8 | 2 | 20 | K1 (TEMP COOLER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
9 | 2 | 20 | K3 (CRESCENT ICE MACHINE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
10 | 2 | 20 | K5 (CHEF BASE/GAS GRIDDLE × 3) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
11 | 2 | 20 | K7 (중탕기) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
12 | 2 | 20 | K9 (GRAVITY SHAKE FREEZER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
13 | 2 | 20 | K11 (BEER COOLER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
14 | 2 | 20 | K13 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
15 | 2 | 20 | K15 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
16 | 2 | 20 | R1 (매니저룸) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 전열 | ●
17 | 2 | 20 | R3 (포장등/캐쉬어) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 전열 | ●
18 | 2 | 20 | R5 (POS) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 전열 | ●
19 | 2 | 20 | R7 (키오스크) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 전열 | ●
20 | 2 | 20 | L1 (LIGHTING) | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 조명 / SMPS 2차측 별도(테프론선2C+석면튜브) | ●
21 | 2 | 20 | G1 (OIL MANAGE SYSTEM) | 기타 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 오일관리 | ●
22 | 2 | 20 | ERV1 (전열교환기) | 공조 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 전열교환기 | ●
23 | 2 | 20 | S1 (SIGN) | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥2.5㎟ | 간판등 | ●
24 | 2 | 20 | S3 (SIGN) | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥2.5㎟ | 간판등 | ●
25 | 2 | 20 | SPARE | 예비 | - | 3C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
26 | 2 | 20 | SPARE | 예비 | - | 3C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
27 | 4 | 30 | EF-1 (배기휀 1) | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | EF-1 3상 | ●
28 | 4 | 50 | OAC-2 (실외기2) | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | OAC-2 3상 | ●
29
30 | 4 | 30 | SPARE | 예비 | - | 4C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
31 | 4 | 20 | CDU-2 (CONDENSING UNIT-MEAT REFRIGERATION) | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | CDU-2 3상 | ●
32 | 4 | 30 | K18 (DRYER) | 동력 | F-CV 6㎟ 4C | 4C | ST 36 | ST | ● 3Φ380V 8.5kW | DRYER | ●
33 | 2 | 20 | A2 (실내기전원) | 공조 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
34 | 2 | 20 | K2 (POTATO SINK) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
35 | 2 | 20 | K4 (FRYER, 4BAY (GAS TYPE) × 2) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
36 | 2 | 20 | K6 (SANDWICH WRAP TABLE/PREP TABLE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
37 | 2 | 20 | K8 (COOKED FRIED STATION/FRY STATION TABLE W/WARMER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
38 | 2 | 20 | K10 (SHAKE FOUNTAINETTE COOLER/ORDER PRINTER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
39 | 2 | 20 | K12 (FOUNTAIN DISPENSER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
40 | 2 | 20 | K14 (FOUNTAIN DISPENSER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
41 | 2 | 20 | K16 (Water Booster) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 (E-104) | 주방기기 1Φ | ●
42 | 2 | 20 | R2 (매니저룸) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 전열 | ●
43 | 2 | 20 | R4 (포중등/MIC외) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 전열 | ●
44 | 2 | 20 | R6 (포중등/정수기/핸드믹서) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 전열 | ●
45 | 2 | 20 | SPARE | 예비 | - | 3C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
46 | 2 | 20 | L2 (LIGHTING) | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 조명 / SMPS 2차측 별도(테프론선2C+석면튜브) | ●
47 | 2 | 20 | H1 (HOOD/LAMP/FILTER × 5) | 공조 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | HOOD/LAMP/FILTER ×5 | ●
48 | 2 | 20 | ERV2 (전열교환기2) | 공조 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 전열교환기 | ●
49 | 2 | 20 | S2 (SIGN) | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥2.5㎟ | 간판등 | ●
50 | 2 | 20 | SPARE | 예비 | - | 3C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
51 | 2 | 20 | SPARE | 예비 | - | 3C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
52 | 2 | 20 | SPARE | 예비 | - | 3C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
LP-E (1F 비상/주방 보조) — MAIN 4P 30AT / FROM LP-1M PNL 분기
CCT | POLE | AT | 부하명 | 부하분류 | 전선규격 | 가닥수 | 배관규격 | 배관유형 | KEC검증 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 30 | MAIN | 간선 | F-CV 16㎟ 4C | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선 | ●
1 | 2 | 20 | A3 (에어커튼) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
2 | 2 | 20 | ER2 (매니저룸) | 전열 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신/소화 | ●
3 | 2 | 20 | ER3 (매니저룸(단상RACK)) | 전열 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신/소화 | ●
4 | 2 | 20 | SP1 (간이 스프링쿨러) | 소방 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥2.5㎟ | 간판등 | ●
5 | 2 | 20 | ER5 (가스경보) | 소방 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신/소화 | ●
6 | 2 | 20 | EX1 (유도등) | 소방 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 유도등 | ●
7
8 | 2 | 20 | ET1 (1층 화장실 온수기) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
9 | 2 | 20 | EH1 (1층 화장실 히터) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
10 | 2 | 20 | A4 (에어커튼) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
11 | 2 | 20 | ER1 (매니저룸 (CCTV 모니터)) | 전열 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신/소화 | ●
12 | 2 | 20 | ER4 (매니저룸) | 전열 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신/소화 | ●
13 | 2 | 20 | F1 (자동확산소화기) | 소방 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신/소화 | ●
14 | 2 | 20 | DC1 (DC등 (비상조명)) | 비상조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 비상조명 | ●
15 | 2 | 20 | ET2 (2층 화장실 온수기) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
16 | 2 | 20 | EH2 (2층 화장실 히터) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
17 | 2 | 20 | SPARE | 예비 | - | 3C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
18 | 2 | 20 | SPARE | 예비 | - | 3C | - | ST | - | 예비 (산출제외) | -
LP-2M (2F) — MAIN 4P 75AT MCCB / FROM 옥상 수배전반
CCT | POLE | AT | 부하명 | 부하분류 | 전선규격 | 가닥수 | 배관규격 | 배관유형 | KEC검증 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 75 | MAIN | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
1 | 2 | 30 | OAC-3 (실외기3) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실외기/3상 | ●
2 | 4 | 30 | PNL → 온수기전원반 | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
3 | 2 | 30 | A1 (실내기1) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
4 | 2 | 30 | K1 (FOUNTAIN DISP) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
5 | 2 | 30 | K3 (FOUNTAIN DISP) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
6 | 2 | 30 | R1 (청소용/포장등) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
7 | 2 | 30 | ERV1 (전열교환기1) | 환기 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 전열교환기 | ●
8 | 2 | 30 | L1 (LIGHTING) | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 천정등 / SMPS 2차측 별도(테프론선2C+석면튜브) | ●
9 | 2 | 30 | EX1 (유도등) | 유도등 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 유도등 | ●
10 | 2 | 30 | AD1 (자동문) | 동력 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 자동문 | ●
11
13 | 1 | - | SPARE | 예비 | - | - | - | - | - | 산출 제외 | -
14 | 1 | - | SPARE | 예비 | - | - | - | - | - | 산출 제외 | -
15 | 2 | 30 | A2 (실내기2) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
16 | 2 | 30 | K2 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
17 | 2 | 30 | K4 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
18 | 2 | 30 | R2 (콘센트) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
19 | 2 | 30 | ERV2 (전열교환기2) | 환기 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 전열교환기 | ●
20 | 2 | 30 | L2 (LIGHTING) | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 천정등 / SMPS 2차측 별도(테프론선2C+석면튜브) | ●
21 | 2 | 30 | DC1 (비상조명등) | 비상조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 비상조명등 | ●
22 | 2 | 30 | P1 (방화셔터1) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 펌프/셔터 | ●
23 | 2 | 30 | P2 (방화셔터2) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 펌프/셔터 | ●
온수기전원반 (B1F) — MAIN 4P 30AT / FROM LP-2M PNL 분기
CCT | POLE | AT | 부하명 | 부하분류 | 전선규격 | 가닥수 | 배관규격 | 배관유형 | KEC검증 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 30 | MAIN | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
1 | 2 | 30 | P1 (온수펌프1) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 펌프/셔터 | ●
2 | 2 | 30 | EW1 (전기온수기1) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
3 | 2 | 30 | EW2 (전기온수기2) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
4 | 2 | 30 | EW3 (전기온수기3) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
5 | 2 | 30 | EW4 (전기온수기4) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
6 | 2 | 30 | P2 (온수펌프2) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 펌프/셔터 | ●
7 | 1 | - | SPARE | 예비 | - | - | - | - | - | 산출 제외 | -

## STEP3.5_검증리포트
STEP 3.5 교차검증 — 6항목 (전원: 3상 4선식 380V/220V)
① 분전반 ↔ 조명 범례 회로수 검증
No | 검증항목 | 비교내용 | 기준값 | 실측값 | 판정 | 비고
1 | 조명 회로 vs 조명 범례 | L 회로 4개(LP-1M L1, LP-E L2, LP-2M L1·L2) | ≥3 회로 | 4 회로 | ✅ PASS | 2개 층 분리, 정상
2 | 조명 회로당 등기구 분배 | 범례 10종 ÷ 4회로 = 평균 2.5 | ≤4 (회로 과부하 방지) | 2.5 | ✅ PASS | 적정 분산
② 분전반 ↔ Cable Schedule 검증
No | 검증항목 | 비교내용 | 기준값 | 실측값 | 판정 | 비고
3 | Cable Schedule 존재 | E-001~E-004 결선도 외 별도 스케줄 | - | 미수록 | ⏭ SKIP | 간선 산출은 직접 추정 — 신뢰도 ◆
③ 부하 총합 vs MAIN 차단기 적정성 (KEC 212.4)
No | 분전반 | 총부하 추정 (kW) | IB (3상380V·PF0.85) | In (차단기) | 판정 | 비고
4 | LP-1M (1F) | ≈ 53.7 | 96 A | 250 A | ✅ PASS | 여유 충분 (250÷96=2.6)
5 | LP-E (1F·비상) | ≈ 34.7 | 62 A (동시율0.5 → 31A) | 30 A 또는 50 A ? | 🟡 WARN | MAIN 차단기 30A 판독 ↔ LP-1M PNL 분기 50A 와 불일치 (재판독 필요)
6 | LP-2M (2F) | ≈ 24.8 | 44 A | 75 A | ✅ PASS | 여유 충분
7 | 온수기전원반 (2F) | ≈ 15.0 | 27 A | 30 A | ✅ PASS | 빠듯하나 적정 (90%)
④ 도체 최소단면적 검증 (KEC 232.18)
No | 회로 분류 | 적용 전선 | KEC 최소 | 판정 | 해당 회로 수 | 비고
8 | 전등 회로 (L·EX·DC·SIGN) | HFIX 2.5㎟ | ≥1.5㎟ | ✅ PASS | 10 | 여유 1단계 상향
9 | 콘센트·전열 (R·K·온수) | HFIX 4㎟ | ≥2.5㎟ | ✅ PASS | 42 | 여유 1단계 상향
10 | 동력 (OAC·CDU·EF·ERV·P·H·A) | HFIX 4㎟ / 6㎟ | ≥2.5㎟ | ✅ PASS | 19 | EF-2 6㎟ 별도
11 | 신호 (SP·ER) | HFIX 1.5㎟ 2C | ≥1.5㎟ | ✅ PASS | 9 | 소방·통신
12 | 간선 (PNL·MAIN) | F-CV 4C 10~70㎟ | ≥6㎟ (간선) | ✅ PASS | 4 | 간선 별도 산출
⑤ 과전류보호 검증 IB ≤ In ≤ IZ (KEC 212.4) — 표본 회로
No | 대표회로 | IB(추정) | In(차단기) | IZ(전선허용) | 판정 | 비고
13 | K-주방기기 (HFIX 4㎟ 3C) | 9 A | 20 A | 32 A | ✅ PASS | 2kW 단상 기준
14 | L-조명 (HFIX 2.5㎟ 3C) | 7 A | 20 A | 24 A | ✅ PASS | 1.5kW 단상
15 | EF-2 (HFIX 6㎟ 4C, 7.5kW 3상) | 13 A | 30 A | 41 A | ✅ PASS | 3상 380V
16 | OAC-1 실외기 (HFIX 4㎟ 4C, 5kW) | 9 A | 30 A | 32 A | ✅ PASS | -
17 | PNL→LP-E 간선 (F-CV 16㎟) | 62 A | 50 A | 75 A | 🟡 WARN | LP-E MAIN 30A 가정 시 위반 → 50A 권장
⑥ 전압강하 검증 (KEC B9 / KECS 1505) — 간선 구간
No | 구간 | 길이(m) | I(A) | S(㎟) | e% 계산 | 판정 (≤2%)
18 | 옥상→LP-1M F-CV 70㎟ | 30 | 96 | 70 | 0.334% | ✅ PASS
19 | 옥상→LP-2M F-CV 16㎟ | 24 | 44 | 16 | 0.535% | ✅ PASS
20 | LP-1M→LP-E F-CV 16㎟ | 3 | 62 | 16 | 0.094% | ✅ PASS
21 | LP-2M→온수기반 F-CV 10㎟ | 3 | 27 | 10 | 0.066% | ✅ PASS
종합 판정
구분 | 항목 | 건수 | 상태
🔴 | 오류 (FAIL) | 0 | 게이트 OPEN 가능
🟡 | 경고 (WARN) | 2 | 사용자 확인 필요
✅ | 통과 (PASS) | 18 | -
🟡 경고 상세
(W1) Cable Schedule 미수록 — 간선 규격은 추정값(◆), 실착공 전 한전 인입 확인 필요
(W2) LP-E MAIN 차단기 30A 판독 ↔ LP-1M #1 PNL 분기 50A ↔ 부하 IB 62A 의 3자 불일치. p4 LP-E MAIN 컬럼 재판독 또는 도면 명기치 사용자 확인 필요. 권장값: 50A
게이트 판정: 🟡 경고만 존재 → 사용자 확인 후 STEP 4 OPEN 가능 (🔴 오류 0건)
[레벨 A 결정론적 검증]
# | 항목 | 비교 A | 비교 B | 오차 | 판정
A-1 | 공정 구분행 수 = 소계 헤더행 수 | 11 | 11 | 0 | ✅
A-2 | 소계 자재행 ≥ 1 per 소계 | ALL | ≥1 | 0 | ✅
A-3 | 배관 유형 ST관 통일 | ALL ST | ST만 | 0 | ✅
A-4 | 신뢰도 기호 전 수량행 기재 | ALL | 100% | 0 | ✅
A-5 | 공정 소계 F열 = 개별 F열 합 | 일치 | 일치 | 0 | ✅
A-6 | 부속재 누락 여부 (커플링/커넥터/부싱/로크너트/새들) | 5종 | 5종 | 0 | ✅
A-7 | 지지금구 SUP 누락 | 전 공정 | 전 공정 | 0 | ✅
A-8 | CMN 공통소모재 누락 | 전 공정 | 전 공정 | 0 | ✅
A-9 | SMPS 2차측 L1/L2 계상 | 4회로 | 4회로 | 0 | ✅
A-10 | 간선 F-CV/F-GV 분리 표기 | OK | OK | 0 | ✅
A-11 | 회로별 이중 분류 구조 | 공정×회로 | 공정×회로 | 0 | ✅
A-12 | jeon_history 갱신 | PENDING | 후속 | 0 | 🟡
A-13 | 합산메타 (단독 모드) | SKIP | 단독 | 0 | ✅
A-14 | 합산자재 수량 = 물량내역서 합계 | 동일 | 동일 | 0 | ✅
[KEC 검증]
# | 항목 | 기준 | 실제 | 판정
K-1 | 도체 최소단면적 전등 (KEC 232.18) | ≥1.5㎟ | 2.5㎟ | ✅
K-2 | 도체 최소단면적 콘센트 (KEC 232.18) | ≥2.5㎟ | 4㎟ | ✅
K-3 | 과전류보호 IB≤In≤IZ (KEC 212.4) | 충족 | 도면 In=20/30A | ✅
K-4 | 전압강하 조명 ≤3% (KEC B9) | ≤3% | ~2.1% ▲추정 | 🟡
K-5 | 전압강하 일반 ≤5% (KEC B9) | ≤5% | ~3.8% ▲추정 | 🟡
K-6 | 보호도체 단면적 (KEC 142.3) | ≥기준 | F-GV 동등 | ✅
K-7 | 콘센트 누전차단 30mA (KEC 211.6) | 30mA | 도면명기 | ✅
[레벨 A 결정론적 검증]
# | 항목 | 비교 A | 비교 B | 오차 | 판정
A-1 | 공정 구분행 수 = 소계 헤더행 수 | 11 | 11 | 0 | ✅
A-2 | 소계 자재행 ≥ 1 per 소계 | ALL | ≥1 | 0 | ✅
A-3 | 배관 유형 ST관 통일 | ALL ST | ST만 | 0 | ✅
A-4 | 신뢰도 기호 전 수량행 기재 | ALL | 100% | 0 | ✅
A-5 | 공정 소계 F열 = 개별 F열 합 | 일치 | 일치 | 0 | ✅
A-6 | 부속재 누락 여부 (커플링/커넥터/부싱/로크너트/새들) | 5종 | 5종 | 0 | ✅
A-7 | 지지금구 SUP 누락 | 전 공정 | 전 공정 | 0 | ✅
A-8 | CMN 공통소모재 누락 | 전 공정 | 전 공정 | 0 | ✅
A-9 | SMPS 2차측 L1/L2 계상 | 4회로 | 4회로 | 0 | ✅
A-10 | 간선 F-CV/F-GV 분리 표기 | OK | OK | 0 | ✅
A-11 | 회로별 이중 분류 구조 | 공정×회로 | 공정×회로 | 0 | ✅
A-12 | jeon_history 갱신 | PENDING | 후속 | 0 | 🟡
A-13 | 합산메타 (단독 모드) | SKIP | 단독 | 0 | ✅
A-14 | 합산자재 수량 = 물량내역서 합계 | 동일 | 동일 | 0 | ✅
[KEC 검증]
# | 항목 | 기준 | 실제 | 판정
K-1 | 도체 최소단면적 전등 (KEC 232.18) | ≥1.5㎟ | 2.5㎟ | ✅
K-2 | 도체 최소단면적 콘센트 (KEC 232.18) | ≥2.5㎟ | 4㎟ | ✅
K-3 | 과전류보호 IB≤In≤IZ (KEC 212.4) | 충족 | 도면 In=20/30A | ✅
K-4 | 전압강하 조명 ≤3% (KEC B9) | ≤3% | ~2.1% ▲추정 | 🟡
K-5 | 전압강하 일반 ≤5% (KEC B9) | ≤5% | ~3.8% ▲추정 | 🟡
K-6 | 보호도체 단면적 (KEC 142.3) | ≥기준 | F-GV 동등 | ✅
K-7 | 콘센트 누전차단 30mA (KEC 211.6) | 30mA | 도면명기 | ✅

## 길이_산출
STEP 4: 회로별 배관·전선 길이 산출표
산출식: 총길이 = (수평거리 + 수직거리) × 여유율 ¦ 여유율: 간선 1.18 / 분기 1.30 ¦ 스케일: 평면도 A3=1/100 기준
패널 | CCT | 부하명 | 전선규격 | 배관 | 수평거리(m) | 수직거리(m) | 여유율 | 총길이(m) | 배관m | 전선m | 신뢰도
LP-1M | 2 | OAC-1 (실외기1) | HFIX 6㎟ 4C | ST 22 | 20 | 18 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 4 | EF-2 (배기휀 7.5kW (인버터)) | HFIX 6㎟ 4C | ST 22 | 20 | 18 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 5 | CDU-1 (CONDENSING UNIT-FOOD REFRIGERATION) | HFIX 6㎟ 4C | ST 22 | 20 | 18 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 6 | K17 (DISH WASHER) | F-CV 6㎟ 4C | ST 36 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 7 | A1 (실외기전원) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 8 | K1 (TEMP COOLER) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 9 | K3 (CRESCENT ICE MACHINE) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 10 | K5 (CHEF BASE/GAS GRIDDLE × 3) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 11 | K7 (중탕기) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 12 | K9 (GRAVITY SHAKE FREEZER) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 13 | K11 (BEER COOLER) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 14 | K13 (ICE CUBE) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 15 | K15 (ICE CUBE) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 16 | R1 (매니저룸) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 17 | R3 (포장등/캐쉬어) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 18 | R5 (POS) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 19 | R7 (키오스크) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 20 | L1 (LIGHTING) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 30 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 21 | G1 (OIL MANAGE SYSTEM) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 22 | ERV1 (전열교환기) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 23 | S1 (SIGN) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 10 | 3 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 24 | S3 (SIGN) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 10 | 3 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 27 | EF-1 (배기휀 1) | HFIX 6㎟ 4C | ST 22 | 20 | 18 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 28 | OAC-2 (실외기2) | HFIX 6㎟ 4C | ST 22 | 20 | 18 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 29 |  |  |  | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 31 | CDU-2 (CONDENSING UNIT-MEAT REFRIGERATION) | HFIX 6㎟ 4C | ST 22 | 20 | 18 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 32 | K18 (DRYER) | F-CV 6㎟ 4C | ST 36 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 33 | A2 (실내기전원) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 34 | K2 (POTATO SINK) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 35 | K4 (FRYER, 4BAY (GAS TYPE) × 2) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 36 | K6 (SANDWICH WRAP TABLE/PREP TABLE) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 37 | K8 (COOKED FRIED STATION/FRY STATION TABLE W/WARMER) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 38 | K10 (SHAKE FOUNTAINETTE COOLER/ORDER PRINTER) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 39 | K12 (FOUNTAIN DISPENSER) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 40 | K14 (FOUNTAIN DISPENSER) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 41 | K16 (Water Booster) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 42 | R2 (매니저룸) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 43 | R4 (포중등/MIC외) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 44 | R6 (포중등/정수기/핸드믹서) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 46 | L2 (LIGHTING) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 30 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 47 | H1 (HOOD/LAMP/FILTER × 5) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 30 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 48 | ERV2 (전열교환기2) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-1M | 49 | S2 (SIGN) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 10 | 3 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 1 | A3 (에어커튼) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 2 | ER2 (매니저룸) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 6 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 3 | ER3 (매니저룸(단상RACK)) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 6 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 4 | SP1 (간이 스프링쿨러) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 15 | 3 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 5 | ER5 (가스경보) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 6 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 6 | EX1 (유도등) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 15 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 7 |  |  |  | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 8 | ET1 (1층 화장실 온수기) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 14 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 9 | EH1 (1층 화장실 히터) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 14 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 10 | A4 (에어커튼) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 10 | 5 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 11 | ER1 (매니저룸 (CCTV 모니터)) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 6 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 12 | ER4 (매니저룸) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 6 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 13 | F1 (자동확산소화기) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 15 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 14 | DC1 (DC등 (비상조명)) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 15 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 15 | ET2 (2층 화장실 온수기) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 14 | 5 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-E | 16 | EH2 (2층 화장실 히터) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 14 | 5 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 1 | OAC-3 (실외기3) | HFIX 4㎟ 4C | ST 22 | 18 | 15 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 3 | A1 (실내기1) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 4 | K1 (FOUNTAIN DISP) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 5 | K3 (FOUNTAIN DISP) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 6 | R1 (청소용/포장등) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 7 | ERV1 (전열교환기1) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 8 | L1 (LIGHTING) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 25 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 9 | EX1 (유도등) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 10 | AD1 (자동문) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 11 |  |  |  | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 15 | A2 (실내기2) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 16 | K2 (ICE CUBE) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 17 | K4 (ICE CUBE) | F-CV 4㎟ 3C | ST 28 | 8 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 18 | R2 (콘센트) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 12 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 19 | ERV2 (전열교환기2) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 20 | L2 (LIGHTING) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 25 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 21 | DC1 (비상조명등) | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16 | 15 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 22 | P1 (방화셔터1) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
LP-2M | 23 | P2 (방화셔터2) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 10 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
온수기전원반 | 1 | P1 (온수펌프1) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 4 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
온수기전원반 | 2 | EW1 (전기온수기1) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 3 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
온수기전원반 | 3 | EW2 (전기온수기2) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 3 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
온수기전원반 | 4 | EW3 (전기온수기3) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 3 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
온수기전원반 | 5 | EW4 (전기온수기4) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 3 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
온수기전원반 | 6 | P2 (온수펌프2) | HFIX 4㎟ 3C | ST 22 | 4 | 0 | 1.3 |  |  |  | ◆
소계 (분기 회로)
◆ 옥상 수배전반 간선 (별도 블록)
옥상 수배전반 | 메인 | 옥상→LP-1M (1F) | F-CV 95㎟ 4C + F-GV 95㎟ | ST 36 | 8 | 25 | 1.18 |  |  |  | ●
옥상 수배전반 | 분기 | 옥상→LP-2M (2F) | F-CV 25㎟ 4C + F-GV 25㎟ | ST 28 | 6 | 20 | 1.18 |  |  |  | ●
LP-1M | 분기 | LP-1M→LP-E | F-CV 10㎟ 4C + F-GV 10㎟ | ST 28 | 1 | 0.5 | 1.3 |  |  |  | ●
LP-2M | 분기 | LP-2M→온수기반(B1F) | F-CV 6㎟ 4C + E 6㎟ | ST 36 | 6 | 15 | 1.18 |  |  |  | ●
소계 (간선)

## 물량내역서
번호 | 분류코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 수량 | 산출근거 | 신뢰도
1. 전력간선공사
[메인] 옥상→LP-1M (1F)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 38.9 | 길이산출 38.9m | ●
2 | MAT | F-CV + F-GV/E | 95㎟ 4C + F-GV 95㎟ | m | 194.5 | 배관38.9m×가닥수 | ●
| ACC | ↳ 커플링 | 36mm | EA | 11 | 38.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 36mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 36mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 36mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 36mm | EA | 26 | 38.9m÷1.5 | ◆
[분기] 옥상→LP-2M (2F)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 30.7 | 길이산출 30.7m | ●
2 | MAT | F-CV + F-GV/E | 25㎟ 4C + F-GV 25㎟ | m | 153.5 | 배관30.7m×가닥수 | ●
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 9 | 30.7m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 21 | 30.7m÷1.5 | ◆
[분기] LP-1M→LP-E
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 2 | 길이산출 2.0m | ●
2 | MAT | F-CV + F-GV/E | 10㎟ 4C + F-GV 10㎟ | m | 10 | 배관2.0m×가닥수 | ●
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 1 | 2.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 2 | 2.0m÷1.5 | ◆
[분기] LP-2M→온수기반(B1F)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 24.8 | 길이산출 24.8m | ●
2 | MAT | F-CV + F-GV/E | 6㎟ 4C + E 6㎟ | m | 124 | 배관24.8m×가닥수 | ●
| ACC | ↳ 커플링 | 36mm | EA | 7 | 24.8m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 36mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 36mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 36mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 36mm | EA | 17 | 24.8m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 65 | 총배관96.4m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 65 | 총배관96.4m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 8 | 접속점8개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 3 | 96.4m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 24 | 접속점8×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 접속점8÷10 | ▲
( 전력간선공사 소계 )
| MAT | F-CV + F-GV/E | 10㎟ 4C + F-GV 10㎟ | m | 10 | 분기(10.0)
| MAT | F-CV + F-GV/E | 25㎟ 4C + F-GV 25㎟ | m | 153.5 | 분기(153.5)
| MAT | F-CV + F-GV/E | 6㎟ 4C + E 6㎟ | m | 124 | 분기(124.0)
| MAT | F-CV + F-GV/E | 95㎟ 4C + F-GV 95㎟ | m | 194.5 | 메인(194.5)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 32.7 | 분기(30.7)+분기(2.0)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 63.7 | 메인(38.9)+분기(24.8)
| ACC | 로크너트 | 28mm | EA | 8 | 분기(4)
| ACC | 로크너트 | 36mm | EA | 8 | 메인(4)+분기(4)
| ACC | 부싱 | 28mm | EA | 4 | 분기(2)
| ACC | 부싱 | 36mm | EA | 4 | 메인(2)+분기(2)
| ACC | 새들 | 28mm | EA | 23 | 분기(21)+분기(2)
| ACC | 새들 | 36mm | EA | 43 | 메인(26)+분기(17)
| ACC | 커넥터 | 28mm | EA | 4 | 분기(2)
| ACC | 커넥터 | 36mm | EA | 4 | 메인(2)+분기(2)
| ACC | 커플링 | 28mm | EA | 10 | 분기(9)+분기(1)
| ACC | 커플링 | 36mm | EA | 18 | 메인(11)+분기(7)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 65 | 공정전체(65)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 65 | 공정전체(65)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 공정전체(1)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 8 | 공정전체(8)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 24 | 공정전체(24)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 3 | 공정전체(3)
2. 1F 동력·환기공사
[2] OAC-1 (실외기1)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 49.4 | 길이산출 49.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 197.6 | 배관49.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 14 | 49.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 33 | 49.4m÷1.5 | ◆
[4] EF-2 (배기휀 7.5kW (인버터))
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 49.4 | 길이산출 49.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 197.6 | 배관49.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 14 | 49.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 33 | 49.4m÷1.5 | ◆
[5] CDU-1 (CONDENSING UNIT-FOOD REFRIGERATION)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 49.4 | 길이산출 49.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 197.6 | 배관49.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 14 | 49.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 33 | 49.4m÷1.5 | ◆
[7] A1 (실외기전원)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
[22] ERV1 (전열교환기)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[23] S1 (SIGN)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 16.9 | 길이산출 16.9m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 50.7 | 배관16.9m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 5 | 16.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 12 | 16.9m÷1.5 | ◆
[24] S3 (SIGN)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 16.9 | 길이산출 16.9m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 50.7 | 배관16.9m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 5 | 16.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 12 | 16.9m÷1.5 | ◆
[27] EF-1 (배기휀 1)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 49.4 | 길이산출 49.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 197.6 | 배관49.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 14 | 49.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 33 | 49.4m÷1.5 | ◆
[28] OAC-2 (실외기2)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 49.4 | 길이산출 49.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 197.6 | 배관49.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 14 | 49.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 33 | 49.4m÷1.5 | ◆
[31] CDU-2 (CONDENSING UNIT-MEAT REFRIGERATION)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 49.4 | 길이산출 49.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 197.6 | 배관49.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 14 | 49.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 33 | 49.4m÷1.5 | ◆
[33] A2 (실내기전원)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
[48] ERV2 (전열교환기2)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[49] S2 (SIGN)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 16.9 | 길이산출 16.9m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 50.7 | 배관16.9m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 5 | 16.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 12 | 16.9m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 267 | 총배관399.1m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 267 | 총배관399.1m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 26 | 접속점26개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 13 | 399.1m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 78 | 접속점26×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 3 | 접속점26÷10 | ▲
( 1F 동력·환기공사 소계 )
| MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 245.7 | 22(46.8)+23(50.7)+24(50.7)+48(46.8)+49(50.7)
| MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 62.4 | 7(31.2)+33(31.2)
| MAT | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 1185.6 | 2(197.6)+4(197.6)+5(197.6)+27(197.6)+28(197.6)+31(197.6)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 81.9 | 22(15.6)+23(16.9)+24(16.9)+48(15.6)+49(16.9)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 317.2 | 2(49.4)+4(49.4)+5(49.4)+...(8회로)
| ACC | 로크너트 | 16mm | EA | 20 | 22(4)+23(4)+24(4)+48(4)+49(4)
| ACC | 로크너트 | 22mm | EA | 32 | 2(4)+4(4)+5(4)+...(8회로)
| ACC | 부싱 | 16mm | EA | 10 | 22(2)+23(2)+24(2)+48(2)+49(2)
| ACC | 부싱 | 22mm | EA | 16 | 2(2)+4(2)+5(2)+...(8회로)
| ACC | 새들 | 16mm | EA | 58 | 22(11)+23(12)+24(12)+48(11)+49(12)
| ACC | 새들 | 22mm | EA | 212 | 2(33)+4(33)+5(33)+...(8회로)
| ACC | 커넥터 | 16mm | EA | 10 | 22(2)+23(2)+24(2)+48(2)+49(2)
| ACC | 커넥터 | 22mm | EA | 16 | 2(2)+4(2)+5(2)+...(8회로)
| ACC | 커플링 | 16mm | EA | 25 | 22(5)+23(5)+24(5)+48(5)+49(5)
| ACC | 커플링 | 22mm | EA | 90 | 2(14)+4(14)+5(14)+...(8회로)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 267 | 공정전체(267)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 267 | 공정전체(267)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 3 | 공정전체(3)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 26 | 공정전체(26)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 78 | 공정전체(78)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 13 | 공정전체(13)
3. 1F 주방동력공사
[6] K17 (DISH WASHER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 6㎟ 4C | m | 52 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 36mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 36mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 36mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 36mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 36mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[8] K1 (TEMP COOLER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[9] K3 (CRESCENT ICE MACHINE)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[10] K5 (CHEF BASE/GAS GRIDDLE × 3)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[11] K7 (중탕기)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[12] K9 (GRAVITY SHAKE FREEZER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[13] K11 (BEER COOLER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[14] K13 (ICE CUBE)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[15] K15 (ICE CUBE)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[32] K18 (DRYER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 6㎟ 4C | m | 52 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 36mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 36mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 36mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 36mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 36mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[34] K2 (POTATO SINK)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[35] K4 (FRYER, 4BAY (GAS TYPE) × 2)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[36] K6 (SANDWICH WRAP TABLE/PREP TABLE)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[37] K8 (COOKED FRIED STATION/FRY STATION TABLE W/WARMER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[38] K10 (SHAKE FOUNTAINETTE COOLER/ORDER PRINTER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[39] K12 (FOUNTAIN DISPENSER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[40] K14 (FOUNTAIN DISPENSER)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[41] K16 (Water Booster)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 156 | 총배관234.0m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 156 | 총배관234.0m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 36 | 접속점36개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 7 | 234.0m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 108 | 접속점36×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 4 | 접속점36÷10 | ▲
( 1F 주방동력공사 소계 )
| MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 624 | 8(39.0)+9(39.0)+10(39.0)+...(16회로)
| MAT | F-CV 0.6/1kV | 6㎟ 4C | m | 104 | 6(52.0)+32(52.0)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 208 | 8(13.0)+9(13.0)+10(13.0)+...(16회로)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 26 | 6(13.0)+32(13.0)
| ACC | 로크너트 | 28mm | EA | 64 | 8(4)+9(4)+10(4)+...(16회로)
| ACC | 로크너트 | 36mm | EA | 8 | 6(4)+32(4)
| ACC | 부싱 | 28mm | EA | 32 | 8(2)+9(2)+10(2)+...(16회로)
| ACC | 부싱 | 36mm | EA | 4 | 6(2)+32(2)
| ACC | 새들 | 28mm | EA | 144 | 8(9)+9(9)+10(9)+...(16회로)
| ACC | 새들 | 36mm | EA | 18 | 6(9)+32(9)
| ACC | 커넥터 | 28mm | EA | 32 | 8(2)+9(2)+10(2)+...(16회로)
| ACC | 커넥터 | 36mm | EA | 4 | 6(2)+32(2)
| ACC | 커플링 | 28mm | EA | 64 | 8(4)+9(4)+10(4)+...(16회로)
| ACC | 커플링 | 36mm | EA | 8 | 6(4)+32(4)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 156 | 공정전체(156)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 156 | 공정전체(156)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 4 | 공정전체(4)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 36 | 공정전체(36)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 108 | 공정전체(108)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 7 | 공정전체(7)
4. 1F 전열공사
[16] R1 (매니저룸)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[17] R3 (포장등/캐쉬어)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[18] R5 (POS)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[19] R7 (키오스크)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[42] R2 (매니저룸)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[43] R4 (포중등/MIC외)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[44] R6 (포중등/정수기/핸드믹서)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 73 | 총배관109.2m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 73 | 총배관109.2m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 14 | 접속점14개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 3 | 109.2m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 42 | 접속점14×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 2 | 접속점14÷10 | ▲
( 1F 전열공사 소계 )
| MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 327.6 | 16(46.8)+17(46.8)+18(46.8)+...(7회로)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 109.2 | 16(15.6)+17(15.6)+18(15.6)+...(7회로)
| ACC | 로크너트 | 22mm | EA | 28 | 16(4)+17(4)+18(4)+...(7회로)
| ACC | 부싱 | 22mm | EA | 14 | 16(2)+17(2)+18(2)+...(7회로)
| ACC | 새들 | 22mm | EA | 77 | 16(11)+17(11)+18(11)+...(7회로)
| ACC | 커넥터 | 22mm | EA | 14 | 16(2)+17(2)+18(2)+...(7회로)
| ACC | 커플링 | 22mm | EA | 35 | 16(5)+17(5)+18(5)+...(7회로)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 73 | 공정전체(73)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 73 | 공정전체(73)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 2 | 공정전체(2)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 14 | 공정전체(14)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 42 | 공정전체(42)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 3 | 공정전체(3)
5. 1F 조명공사
[20] L1 (LIGHTING)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 39 | 길이산출 39.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 117 | 배관39.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 11 | 39.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 26 | 39.0m÷1.5 | ◆
| ACC | ↳ 테프론선 2C (SMPS 2차측) | 1.5㎟ 2C | m | 19.5 | SMPS→LED 2차측 ▲추정 | ▲
| ACC | ↳ 석면튜브 | Φ6 | m | 19.5 |  | ▲
[21] G1 (OIL MANAGE SYSTEM)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[46] L2 (LIGHTING)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 39 | 길이산출 39.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 117 | 배관39.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 11 | 39.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 26 | 39.0m÷1.5 | ◆
| ACC | ↳ 테프론선 2C (SMPS 2차측) | 1.5㎟ 2C | m | 19.5 | SMPS→LED 2차측 ▲추정 | ▲
| ACC | ↳ 석면튜브 | Φ6 | m | 19.5 |  | ▲
[47] H1 (HOOD/LAMP/FILTER × 5)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 39 | 길이산출 39.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 117 | 배관39.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 11 | 39.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 26 | 39.0m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 87 | 총배관130.0m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 87 | 총배관130.0m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 8 | 접속점8개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 4 | 130.0m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 24 | 접속점8×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 접속점8÷10 | ▲
( 1F 조명공사 소계 )
| MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 273 | 20(117.0)+21(39.0)+46(117.0)
| MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 117 | 47(117.0)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 91 | 20(39.0)+21(13.0)+46(39.0)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 39 | 47(39.0)
| ACC | 로크너트 | 16mm | EA | 12 | 20(4)+21(4)+46(4)
| ACC | 로크너트 | 22mm | EA | 4 | 47(4)
| ACC | 부싱 | 16mm | EA | 6 | 20(2)+21(2)+46(2)
| ACC | 부싱 | 22mm | EA | 2 | 47(2)
| ACC | 새들 | 16mm | EA | 61 | 20(26)+21(9)+46(26)
| ACC | 새들 | 22mm | EA | 26 | 47(26)
| ACC | 석면튜브 | Φ6 | m | 39 | 20(19.5)+46(19.5)
| ACC | 커넥터 | 16mm | EA | 6 | 20(2)+21(2)+46(2)
| ACC | 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 47(2)
| ACC | 커플링 | 16mm | EA | 26 | 20(11)+21(4)+46(11)
| ACC | 커플링 | 22mm | EA | 11 | 47(11)
| ACC | 테프론선 2C (SMPS 2차측) | 1.5㎟ 2C | m | 39 | 20(19.5)+46(19.5)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 87 | 공정전체(87)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 87 | 공정전체(87)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 공정전체(1)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 8 | 공정전체(8)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 24 | 공정전체(24)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 4 | 공정전체(4)
6. 2F 동력·환기공사
[1] OAC-3 (실외기3)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 42.9 | 길이산출 42.9m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 4C | m | 171.6 | 배관42.9m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 12 | 42.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 29 | 42.9m÷1.5 | ◆
[3] A1 (실내기1)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
[7] ERV1 (전열교환기1)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[15] A2 (실내기2)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
[19] ERV2 (전열교환기2)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[22] P1 (방화셔터1)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[23] P2 (방화셔터2)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 78 | 총배관115.7m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 78 | 총배관115.7m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 14 | 접속점14개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 3 | 115.7m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 42 | 접속점14×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 2 | 접속점14÷10 | ▲
( 2F 동력·환기공사 소계 )
| MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 78 | 7(39.0)+19(39.0)
| MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 140.4 | 3(31.2)+15(31.2)+22(39.0)+23(39.0)
| MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 4C | m | 171.6 | 1(171.6)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 26 | 7(13.0)+19(13.0)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 89.7 | 1(42.9)+3(10.4)+15(10.4)+22(13.0)+23(13.0)
| ACC | 로크너트 | 16mm | EA | 8 | 7(4)+19(4)
| ACC | 로크너트 | 22mm | EA | 20 | 1(4)+3(4)+15(4)+22(4)+23(4)
| ACC | 부싱 | 16mm | EA | 4 | 7(2)+19(2)
| ACC | 부싱 | 22mm | EA | 10 | 1(2)+3(2)+15(2)+22(2)+23(2)
| ACC | 새들 | 16mm | EA | 18 | 7(9)+19(9)
| ACC | 새들 | 22mm | EA | 61 | 1(29)+3(7)+15(7)+22(9)+23(9)
| ACC | 커넥터 | 16mm | EA | 4 | 7(2)+19(2)
| ACC | 커넥터 | 22mm | EA | 10 | 1(2)+3(2)+15(2)+22(2)+23(2)
| ACC | 커플링 | 16mm | EA | 8 | 7(4)+19(4)
| ACC | 커플링 | 22mm | EA | 26 | 1(12)+3(3)+15(3)+22(4)+23(4)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 78 | 공정전체(78)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 78 | 공정전체(78)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 2 | 공정전체(2)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 14 | 공정전체(14)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 42 | 공정전체(42)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 3 | 공정전체(3)
7. 2F 주방동력공사
[4] K1 (FOUNTAIN DISP)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
[5] K3 (FOUNTAIN DISP)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
[16] K2 (ICE CUBE)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
[17] K4 (ICE CUBE)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 28mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 28mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 28mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 28mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 28mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 28 | 총배관41.6m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 28 | 총배관41.6m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 8 | 접속점8개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 1 | 41.6m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 24 | 접속점8×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 접속점8÷10 | ▲
( 2F 주방동력공사 소계 )
| MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 124.8 | 4(31.2)+5(31.2)+16(31.2)+17(31.2)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 41.6 | 4(10.4)+5(10.4)+16(10.4)+17(10.4)
| ACC | 로크너트 | 28mm | EA | 16 | 4(4)+5(4)+16(4)+17(4)
| ACC | 부싱 | 28mm | EA | 8 | 4(2)+5(2)+16(2)+17(2)
| ACC | 새들 | 28mm | EA | 28 | 4(7)+5(7)+16(7)+17(7)
| ACC | 커넥터 | 28mm | EA | 8 | 4(2)+5(2)+16(2)+17(2)
| ACC | 커플링 | 28mm | EA | 12 | 4(3)+5(3)+16(3)+17(3)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 28 | 공정전체(28)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 28 | 공정전체(28)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 공정전체(1)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 8 | 공정전체(8)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 24 | 공정전체(24)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 1 | 공정전체(1)
8. 2F 전열공사
[6] R1 (청소용/포장등)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
[18] R2 (콘센트)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 15.6 | 길이산출 15.6m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 46.8 | 배관15.6m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 5 | 15.6m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 11 | 15.6m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 21 | 총배관31.2m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 21 | 총배관31.2m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 4 | 접속점4개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 1 | 31.2m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 12 | 접속점4×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 접속점4÷10 | ▲
( 2F 전열공사 소계 )
| MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 93.6 | 6(46.8)+18(46.8)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 31.2 | 6(15.6)+18(15.6)
| ACC | 로크너트 | 22mm | EA | 8 | 6(4)+18(4)
| ACC | 부싱 | 22mm | EA | 4 | 6(2)+18(2)
| ACC | 새들 | 22mm | EA | 22 | 6(11)+18(11)
| ACC | 커넥터 | 22mm | EA | 4 | 6(2)+18(2)
| ACC | 커플링 | 22mm | EA | 10 | 6(5)+18(5)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 21 | 공정전체(21)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 21 | 공정전체(21)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 공정전체(1)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 4 | 공정전체(4)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 12 | 공정전체(12)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 1 | 공정전체(1)
9. 2F 조명공사
[8] L1 (LIGHTING)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 32.5 | 길이산출 32.5m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 97.5 | 배관32.5m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 10 | 32.5m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 22 | 32.5m÷1.5 | ◆
| ACC | ↳ 테프론선 2C (SMPS 2차측) | 1.5㎟ 2C | m | 16.2 | SMPS→LED 2차측 ▲추정 | ▲
| ACC | ↳ 석면튜브 | Φ6 | m | 16.2 |  | ▲
[9] EX1 (유도등)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[10] AD1 (자동문)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 10.4 | 길이산출 10.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 31.2 | 배관10.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 3 | 10.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 7 | 10.4m÷1.5 | ◆
[20] L2 (LIGHTING)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 32.5 | 길이산출 32.5m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 97.5 | 배관32.5m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 10 | 32.5m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 22 | 32.5m÷1.5 | ◆
| ACC | ↳ 테프론선 2C (SMPS 2차측) | 1.5㎟ 2C | m | 16.2 | SMPS→LED 2차측 ▲추정 | ▲
| ACC | ↳ 석면튜브 | Φ6 | m | 16.2 |  | ▲
[21] DC1 (비상조명등)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 19.5 | 길이산출 19.5m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 58.5 | 배관19.5m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 6 | 19.5m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 13 | 19.5m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 72 | 총배관107.9m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 72 | 총배관107.9m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 10 | 접속점10개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 3 | 107.9m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 30 | 접속점10×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 접속점10÷10 | ▲
( 2F 조명공사 소계 )
| MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 323.7 | 8(97.5)+9(39.0)+10(31.2)+20(97.5)+21(58.5)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 107.9 | 8(32.5)+9(13.0)+10(10.4)+20(32.5)+21(19.5)
| ACC | 로크너트 | 16mm | EA | 20 | 8(4)+9(4)+10(4)+20(4)+21(4)
| ACC | 부싱 | 16mm | EA | 10 | 8(2)+9(2)+10(2)+20(2)+21(2)
| ACC | 새들 | 16mm | EA | 73 | 8(22)+9(9)+10(7)+20(22)+21(13)
| ACC | 석면튜브 | Φ6 | m | 32.4 | 8(16.2)+20(16.2)
| ACC | 커넥터 | 16mm | EA | 10 | 8(2)+9(2)+10(2)+20(2)+21(2)
| ACC | 커플링 | 16mm | EA | 33 | 8(10)+9(4)+10(3)+20(10)+21(6)
| ACC | 테프론선 2C (SMPS 2차측) | 1.5㎟ 2C | m | 32.4 | 8(16.2)+20(16.2)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 72 | 공정전체(72)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 72 | 공정전체(72)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 1 | 공정전체(1)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 10 | 공정전체(10)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 30 | 공정전체(30)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 3 | 공정전체(3)
10. B1F 전열·조명공사
[1] A3 (에어커튼)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 13 | 길이산출 13.0m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 39 | 배관13.0m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 4 | 13.0m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 9 | 13.0m÷1.5 | ◆
[2] ER2 (매니저룸)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 7.8 | 길이산출 7.8m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 23.4 | 배관7.8m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 3 | 7.8m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 6 | 7.8m÷1.5 | ◆
[3] ER3 (매니저룸(단상RACK))
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 7.8 | 길이산출 7.8m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 23.4 | 배관7.8m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 3 | 7.8m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 6 | 7.8m÷1.5 | ◆
[4] SP1 (간이 스프링쿨러)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 23.4 | 길이산출 23.4m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 70.2 | 배관23.4m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 7 | 23.4m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 16 | 23.4m÷1.5 | ◆
[5] ER5 (가스경보)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 7.8 | 길이산출 7.8m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 23.4 | 배관7.8m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 3 | 7.8m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 6 | 7.8m÷1.5 | ◆
[6] EX1 (유도등)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 19.5 | 길이산출 19.5m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 58.5 | 배관19.5m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 6 | 19.5m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 13 | 19.5m÷1.5 | ◆
[8] ET1 (1층 화장실 온수기)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 18.2 | 길이산출 18.2m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 54.6 | 배관18.2m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 6 | 18.2m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 13 | 18.2m÷1.5 | ◆
[9] EH1 (1층 화장실 히터)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 18.2 | 길이산출 18.2m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 54.6 | 배관18.2m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 6 | 18.2m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 13 | 18.2m÷1.5 | ◆
[10] A4 (에어커튼)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 19.5 | 길이산출 19.5m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 58.5 | 배관19.5m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 6 | 19.5m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 13 | 19.5m÷1.5 | ◆
[11] ER1 (매니저룸 (CCTV 모니터))
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 7.8 | 길이산출 7.8m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 23.4 | 배관7.8m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 3 | 7.8m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 6 | 7.8m÷1.5 | ◆
[12] ER4 (매니저룸)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 7.8 | 길이산출 7.8m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 23.4 | 배관7.8m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 3 | 7.8m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 6 | 7.8m÷1.5 | ◆
[13] F1 (자동확산소화기)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 19.5 | 길이산출 19.5m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 58.5 | 배관19.5m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 6 | 19.5m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 13 | 19.5m÷1.5 | ◆
[14] DC1 (DC등 (비상조명))
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 19.5 | 길이산출 19.5m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 58.5 | 배관19.5m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 16mm | EA | 6 | 19.5m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 16mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 16mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 16mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 16mm | EA | 13 | 19.5m÷1.5 | ◆
[15] ET2 (2층 화장실 온수기)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 24.7 | 길이산출 24.7m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 74.1 | 배관24.7m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 7 | 24.7m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 17 | 24.7m÷1.5 | ◆
[16] EH2 (2층 화장실 히터)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 24.7 | 길이산출 24.7m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 74.1 | 배관24.7m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 7 | 24.7m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 17 | 24.7m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 160 | 총배관239.2m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 160 | 총배관239.2m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 30 | 접속점30개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 7 | 239.2m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 90 | 접속점30×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 3 | 접속점30÷10 | ▲
( B1F 전열·조명공사 소계 )
| MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 362.7 | 2(23.4)+3(23.4)+4(70.2)+...(9회로)
| MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 354.9 | 1(39.0)+8(54.6)+9(54.6)+10(58.5)+15(74.1)+16(74.1)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 120.9 | 2(7.8)+3(7.8)+4(23.4)+...(9회로)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 118.3 | 1(13.0)+8(18.2)+9(18.2)+10(19.5)+15(24.7)+16(24.7)
| ACC | 로크너트 | 16mm | EA | 36 | 2(4)+3(4)+4(4)+...(9회로)
| ACC | 로크너트 | 22mm | EA | 24 | 1(4)+8(4)+9(4)+10(4)+15(4)+16(4)
| ACC | 부싱 | 16mm | EA | 18 | 2(2)+3(2)+4(2)+...(9회로)
| ACC | 부싱 | 22mm | EA | 12 | 1(2)+8(2)+9(2)+10(2)+15(2)+16(2)
| ACC | 새들 | 16mm | EA | 85 | 2(6)+3(6)+4(16)+...(9회로)
| ACC | 새들 | 22mm | EA | 82 | 1(9)+8(13)+9(13)+10(13)+15(17)+16(17)
| ACC | 커넥터 | 16mm | EA | 18 | 2(2)+3(2)+4(2)+...(9회로)
| ACC | 커넥터 | 22mm | EA | 12 | 1(2)+8(2)+9(2)+10(2)+15(2)+16(2)
| ACC | 커플링 | 16mm | EA | 40 | 2(3)+3(3)+4(7)+...(9회로)
| ACC | 커플링 | 22mm | EA | 36 | 1(4)+8(6)+9(6)+10(6)+15(7)+16(7)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 160 | 공정전체(160)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 160 | 공정전체(160)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 3 | 공정전체(3)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 30 | 공정전체(30)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 90 | 공정전체(90)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 7 | 공정전체(7)
11. B1F 온수기공사
[1] P1 (온수펌프1)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 5.2 | 길이산출 5.2m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 15.6 | 배관5.2m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 2 | 5.2m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 4 | 5.2m÷1.5 | ◆
[2] EW1 (전기온수기1)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 3.9 | 길이산출 3.9m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 11.7 | 배관3.9m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 2 | 3.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 3 | 3.9m÷1.5 | ◆
[3] EW2 (전기온수기2)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 3.9 | 길이산출 3.9m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 11.7 | 배관3.9m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 2 | 3.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 3 | 3.9m÷1.5 | ◆
[4] EW3 (전기온수기3)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 3.9 | 길이산출 3.9m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 11.7 | 배관3.9m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 2 | 3.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 3 | 3.9m÷1.5 | ◆
[5] EW4 (전기온수기4)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 3.9 | 길이산출 3.9m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 11.7 | 배관3.9m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 2 | 3.9m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 3 | 3.9m÷1.5 | ◆
[6] P2 (온수펌프2)
1 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 5.2 | 길이산출 5.2m | ◆
2 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 15.6 | 배관5.2m×가닥수 | ◆
| ACC | ↳ 커플링 | 22mm | EA | 2 | 5.2m÷3.6 | ◆
| ACC | ↳ 커넥터 | 22mm | EA | 2 | 양단 2개 | ◆
| ACC | ↳ 부싱 | 22mm | EA | 2 |  | ◆
| ACC | ↳ 로크너트 | 22mm | EA | 4 |  | ◆
| ACC | ↳ 새들 | 22mm | EA | 4 | 5.2m÷1.5 | ◆
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 18 | 총배관26.0m÷1.5 | ◆
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 18 | 총배관26.0m÷1.5 | ◆
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 12 | 접속점12개 | ▲
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 1 | 26.0m÷30 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 36 | 접속점12×3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 2 | 접속점12÷10 | ▲
( B1F 온수기공사 소계 )
| MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 78 | 1(15.6)+2(11.7)+3(11.7)+4(11.7)+5(11.7)+6(15.6)
| MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 26 | 1(5.2)+2(3.9)+3(3.9)+4(3.9)+5(3.9)+6(5.2)
| ACC | 로크너트 | 22mm | EA | 24 | 1(4)+2(4)+3(4)+4(4)+5(4)+6(4)
| ACC | 부싱 | 22mm | EA | 12 | 1(2)+2(2)+3(2)+4(2)+5(2)+6(2)
| ACC | 새들 | 22mm | EA | 20 | 1(4)+2(3)+3(3)+4(3)+5(3)+6(4)
| ACC | 커넥터 | 22mm | EA | 12 | 1(2)+2(2)+3(2)+4(2)+5(2)+6(2)
| ACC | 커플링 | 22mm | EA | 12 | 1(2)+2(2)+3(2)+4(2)+5(2)+6(2)
| SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 18 | 공정전체(18)
| SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 18 | 공정전체(18)
| CMN | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 2 | 공정전체(2)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 12 | 공정전체(12)
| CMN | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 36 | 공정전체(36)
| CMN | 풀박스 | 200×200 | EA | 1 | 공정전체(1)

## 합산자재
번호 | 명칭 | 규격 | 단위 | 합산수량 | 비고
1 | F-CV + F-GV/E | 10㎟ 4C + F-GV 10㎟ | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 1C/3C/4C 분리
2 | F-CV + F-GV/E | 25㎟ 4C + F-GV 25㎟ | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 1C/3C/4C 분리
3 | F-CV + F-GV/E | 6㎟ 4C + E 6㎟ | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 1C/3C/4C 분리
4 | F-CV + F-GV/E | 95㎟ 4C + F-GV 95㎟ | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 1C/3C/4C 분리
5 | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 1C/3C/4C 분리
6 | F-CV 0.6/1kV | 6㎟ 4C | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 1C/3C/4C 분리
7 | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 단면적만
8 | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 단면적만
9 | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 4C | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 단면적만
10 | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 단면적만
11 | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 1135 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
12 | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 1728 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
13 | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 148 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
14 | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 141 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
15 | 로크너트 | 16mm | EA | 96 | [ACC]
16 | 로크너트 | 22mm | EA | 140 | [ACC]
17 | 로크너트 | 28mm | EA | 88 | [ACC]
18 | 로크너트 | 36mm | EA | 16 | [ACC]
19 | 부싱 | 16mm | EA | 48 | [ACC]
20 | 부싱 | 22mm | EA | 70 | [ACC]
21 | 부싱 | 28mm | EA | 44 | [ACC]
22 | 부싱 | 36mm | EA | 8 | [ACC]
23 | 새들 | 16mm | EA | 295 | [ACC]
24 | 새들 | 22mm | EA | 500 | [ACC]
25 | 새들 | 28mm | EA | 195 | [ACC]
26 | 새들 | 36mm | EA | 61 | [ACC]
27 | 석면튜브 | Φ6 | m | 71.4 | [ACC]
28 | 커넥터 | 16mm | EA | 48 | [ACC]
29 | 커넥터 | 22mm | EA | 70 | [ACC]
30 | 커넥터 | 28mm | EA | 44 | [ACC]
31 | 커넥터 | 36mm | EA | 8 | [ACC]
32 | 커플링 | 16mm | EA | 132 | [ACC]
33 | 커플링 | 22mm | EA | 220 | [ACC]
34 | 커플링 | 28mm | EA | 86 | [ACC]
35 | 커플링 | 36mm | EA | 26 | [ACC]
36 | 테프론선 2C (SMPS 2차측) | 1.5㎟ 2C | m | 71.4 | [ACC]
37 | 유크램프 | 공용 | EA | 0 | [SUP] | 파이프행가로 대체
38 | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 0 | [SUP]
39 | PVC 테이프 | 19mm | 롤 | 21 | [CMN]
40 | 아울렛 박스 (4각) | 4각 | EA | 0 | [CMN]
41 | 와이어 커넥터 | 중 | 셋 | 0 | [CMN]
42 | 풀박스 | 200×200×100 | EA | 2 | [CMN]
43 | 강제전선관 (ST) | 54mm | m | 72 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
44 | 강제전선관 (ST) | 82mm | m | 77 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
45 | 1종 가요전선관 | 16mm (노출) | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 재분포
46 | 1종 가요전선관 | 22mm (노출) | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 재분포
47 | 1종 가요전선관 | 36mm (방수) | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 재분포
48 | 1종 가요전선관 | 54mm (간선) | m | 0 | [MAT] | v3 폐기→Phase2 재분포
49 | 가요전선관 콘넥타 | 16~54mm | EA | 0 | [ACC] | 가요용
50 | HFIX 내열비닐 | 1.5㎟ 2C (소방신호) | m | 1206 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
51 | F-GV 접지용비닐 | 6㎟ | m | 115 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
52 | F-GV 접지용비닐 | 10㎟ | m | 209 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
53 | F-GV 접지용비닐 | 25㎟ | m | 77 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
54 | F-GV 접지용비닐 | 95㎟ | m | 0 | [MAT] | F-CV95 1C경로(194.5÷4)
55 | 스트롱앵커 | 3/8 × 40L | EA | 0 | [SUP] | 행거 1:1
56 | 6각너트 | 3/8 | EA | 0 | [SUP] | 앵커당 2개
57 | 스프링와샤 | D10 | EA | 4014 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
58 | 커플링 | 54mm | EA | 20 | [ACC] | ST 간선
59 | 새들 | 54mm | EA | 48 | [ACC] | ST 간선
60 | 커넥터 | 54mm | EA | 4 | [ACC] | 양단
61 | 부싱 | 54mm | EA | 4 | [ACC] | 양단
62 | 로크너트 | 54mm | EA | 8 | [ACC] | 양단 2EA
63 | 커플링 | 82mm | EA | 22 | [ACC] | ST 간선
64 | 새들 | 82mm | EA | 52 | [ACC] | ST 간선
65 | 커넥터 | 82mm | EA | 4 | [ACC] | 양단
66 | 부싱 | 82mm | EA | 4 | [ACC] | 양단
67 | 로크너트 | 82mm | EA | 8 | [ACC] | 양단 2EA
68 | 노말밴드 | 28~82mm | EA | 0 | [ACC] | 꺾임부 (▲추정)
69 | 러그단자 | 25~95㎟ | EA | 0 | [ACC] | 간선 단말처리
70 | 압착단자 | 6~10㎟ | EA | 0 | [ACC] | 분기 단말처리
71 | 터미날캡 | 6~95㎟ | EA | 0 | [ACC] | 단말 절연
72 | 1종 가요전선관-노출 | 16mm 일반-비방수 | m | 661 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
73 | 1종 가요전선관 | 22mm 일반-비방수 | m | 5 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
74 | 1종 가요전선관 | 36mm 일반-비방수 | m | 9 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
75 | 1종 가요전선관 | 54mm 일반-비방수 | m | 119 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
76 | 1종 가요전선관 | 28mm 일반-방수 | m | 69 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
77 | 1종 가요전선관 | 36mm 일반-방수 | m | 39 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
78 | 1종 가요전선관 | 28mm 고장력-방수 | m | 16 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
79 | 1종 가요전선관 | 36mm 고장력-방수 | m | 16 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
80 | 가요전선관 콘넥타 | 16mm 일반-비방수 | EA | 504 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
81 | 가요전선관 콘넥타 | 22mm 일반-비방수 | EA | 36 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
82 | 가요전선관 콘넥타 | 28mm 일반-방수 | EA | 20 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
83 | 가요전선관 콘넥타 | 36mm 일반-방수 | EA | 4 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
84 | 가요전선관 콘넥타 | KS방수 28mm | EA | 4 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
85 | 가요전선관 콘넥타 | KS방수 36mm | EA | 4 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
86 | HFIX 내열비닐 | 2.25mm (4㎟) 3C | m | 2001 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
87 | HFIX 내열비닐 | 4㎟ | m | 3165 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
88 | F-GV 접지용비닐 | 4㎟ | m | 506 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
89 | F-GV 접지용비닐 | 50㎟ | m | 83 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
90 | F-CV 0.6/1kV | 1C × 10㎟ | m | 34 | [MAT] | Phase2 신설 ▲
91 | F-CV 0.6/1kV | 1C × 25㎟ | m | 294 | [MAT] | Phase2 신설 ▲
92 | F-CV 0.6/1kV | 1C × 95㎟ | m | 315 | [MAT] | Phase2 신설 ▲
93 | F-CV 0.6/1kV | 3C × 4㎟ | m | 483 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
94 | F-CV 0.6/1kV | 4C × 4㎟ | m | 49 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
95 | F-CV 0.6/1kV | 4C × 6㎟ | m | 45 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
96 | F-CV 0.6/1kV | 4C × 10㎟ | m | 147 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲
97 | F-CV 0.6/1kV | 4C × 16㎟ | m | 110 | [MAT] | Phase2 신설 ▲
98 | 파이프행가 | 16C | EA | 671 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
99 | 파이프행가 | 22C | EA | 1036 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
100 | 파이프행가 | 28C | EA | 88 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
101 | 파이프행가 | 36C | EA | 85 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
102 | 파이프행가 | 54C | EA | 61 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
103 | 파이프행가 | 82C | EA | 66 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
104 | 스트롱앵커 | 3/8 | EA | 2007 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
105 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | EA | 2007 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
106 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 4014 | [SUP] | Phase2 재분포 ▲
107 | 아웃렛박스 | 중형4각 54mm | EA | 512 | [CMN] | Phase2 재분포 ▲
108 | 스위치박스 | 1개용 54mm | EA | 15 | [CMN] | Phase2 재분포 ▲
109 | 아웃렛박스 커버 | 8각 평형 | EA | 66 | [CMN] | Phase2 재분포 ▲
110 | 아웃렛박스 커버 | 4각 평형 | EA | 444 | [CMN] | Phase2 재분포 ▲
111 | 정션박스 | 100×100×100 | EA | 2 | [CMN] | Phase2 재분포 ▲
112 | 풀박스 | 150×150×100 | EA | 3 | [CMN] | Phase2 재분포 ▲
113 | 풀박스 | 300×300×200 | EA | 2 | [CMN] | Phase2 재분포 ▲
114 | 와이어콘넥터 | 6㎟×2가닥 | EA | 1134 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
115 | 와이어콘넥터 | 10㎟×2가닥 | EA | 128 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
116 | 러그단자 | 10㎟ | EA | 40 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
117 | 러그단자 | 25㎟ | EA | 18 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
118 | 러그단자 | 50㎟ | EA | 2 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
119 | 러그단자 | 95㎟ | EA | 8 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
120 | 압착단자 | R형 6㎟ | EA | 20 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
121 | 압착단자 | R형 10㎟ | EA | 40 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
122 | 터미날캡 | 6㎟ | EA | 20 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
123 | 터미날캡 | 10㎟ | EA | 50 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
124 | 터미날캡 | 25㎟ | EA | 10 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
125 | 터미날캡 | 50㎟ | EA | 2 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
126 | 터미날캡 | 95㎟ | EA | 8 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
127 | 노말밴드 | 28mm | EA | 6 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
128 | 노말밴드 | 36mm | EA | 10 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
129 | 노말밴드 | 54mm | EA | 4 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
130 | 노말밴드 | 82mm | EA | 4 | [ACC] | Phase2 재분포 ▲
131 | LED 등기구 L-03 | 30W 615×615×85 | EA | 89 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
132 | LED 등기구 L-02 | 64W 1280×320×85 | EA | 20 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
133 | LED 다운라이트 L-06 | 6W 4인치 | EA | 13 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
134 | LED 비상등 다운라이트 | 밧테리 내장(정전시 점등) | EA | 11 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
135 | 갓등 L-01.02 | 상업용 갓등 | EA | 74 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
136 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | EA | 8 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
137 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | EA | 3 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
138 | 콘센트 | 250V 1구 매입접지 | EA | 9 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
139 | 콘센트 | 250V 2구 매입접지 | EA | 31 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
140 | 곤도라 콘센트 | 3상4선 주물방수 | SET | 11 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
141 | 방우콘센트 | 250V 2구 매입접지 | EA | 19 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
142 | 화재감지기 | 차동식스포트형 | EA | 4 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
143 | 화재감지기 | 정온식스포트형 | EA | 14 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
144 | 고휘도 유도등 | 대형 60분용 단면 | EA | 21 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
145 | 시각경보기 전원반 | 15A | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
146 | 음량조절기 | ATT 3단 | EA | 7 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
147 | 모듈라잭 | Cat.6 2구 매입 | EA | 12 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
148 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | m | 657 | [MAT] | Phase2 신설 ▲
149 | 메인분전반 | LP-M SUS | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
150 | 분전반 | LP-2M SUS | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
151 | 분전반 | LP-E SUS | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
152 | 배선용차단기 | ABS-103 3P 100AF/100AT | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
153 | 배선용차단기 | ABS-202 2P 250AF/225AT | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
154 | 버스버 가공 | 간선 분배 | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
155 | 방화폼 | 관통부 충전 | EA | 8 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
156 | 임시전원 분전반 | 호딩전원용 | EA | 2 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
157 | 오징서 작업등 | 20M 연장 | EA | 4 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
158 | 통신랙 | IT RACK | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
159 | 호딩전원 연결 | 임시간선 접속 | EA | 1 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
160 | 멀티덕트 BODY | AL W150×H70 | m | 11 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
161 | 멀티덕트 COVER | AL W150×H70 | m | 6 | [EQP] | Phase2 신설 ▲
162 | 노무비 내선전공 | 인 | 인 | 264.106 | [LAB] | Phase2 신설 ▲
163 | 노무비 저압케이블전공 | 인 | 인 | 15.015 | [LAB] | Phase2 신설 ▲
164 | 노무비 통신내선공 | 인 | 인 | 0.101 | [LAB] | Phase2 신설 ▲
165 | 노무비 통신케이블공 | 인 | 인 | 2.291 | [LAB] | Phase2 신설 ▲
166 | 노무비 통신설비공 | 인 | 인 | 1 | [LAB] | Phase2 신설 ▲
167 | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ | m | 1128 | [MAT] | Phase2 재분포 ▲

## 옵션
규모별 계수
구분 | 면적기준 | 계수
소규모 | < 100㎡ | 1.00
중규모 ★ | 100~300㎡ | 1.15
대규모 | > 300㎡ | 1.30
상업시설 보정계수
항목 | 계수 | 비고
F&B (현장) | 1.15 | 본 산출 적용
일반매장 | 1.00
여유율
간선 | 1.18 | ST관 내 인입 여유
분기 | 1.30 | 꺾임·굴곡 고려
부속재 산출 간격
커플링 | 3.6m | ST관 1본 길이
새들 | 1.5m | 지지 간격 KEC
전산볼트·유크램프 | 1.5m | 천장 행거 간격

## 투입계획
공정명 | 분류코드 | 자재명 | 규격 | 단위 | 총수량 | 투입단계 | 투입예정일 | 비고
1. 전력간선공사
전력간선공사 | MAT | F-CV + F-GV/E | 95㎟ 4C + F-GV 95㎟ | m | 194.5
전력간선공사 | MAT | F-CV + F-GV/E | 25㎟ 4C + F-GV 25㎟ | m | 153.5
전력간선공사 | MAT | F-CV + F-GV/E | 10㎟ 4C + F-GV 10㎟ | m | 10
전력간선공사 | MAT | F-CV + F-GV/E | 6㎟ 4C + E 6㎟ | m | 124
전력간선공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 63.7
전력간선공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 32.7
전력간선공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 65
전력간선공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 65
2. 1F 동력·환기공사
1F 동력·환기공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 6㎟ 4C | m | 1185.6
1F 동력·환기공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 62.4
1F 동력·환기공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 245.7
1F 동력·환기공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 317.2
1F 동력·환기공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 81.9
1F 동력·환기공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 267
1F 동력·환기공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 267
3. 1F 주방동력공사
1F 주방동력공사 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 6㎟ 4C | m | 104
1F 주방동력공사 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 624
1F 주방동력공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 36mm | m | 26
1F 주방동력공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 208
1F 주방동력공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 156
1F 주방동력공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 156
4. 1F 전열공사
1F 전열공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 327.6
1F 전열공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 109.2
1F 전열공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 73
1F 전열공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 73
5. 1F 조명공사
1F 조명공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 273
1F 조명공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 117
1F 조명공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 91
1F 조명공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 39
1F 조명공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 87
1F 조명공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 87
6. 2F 동력·환기공사
2F 동력·환기공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 4C | m | 171.6
2F 동력·환기공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 140.4
2F 동력·환기공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 78
2F 동력·환기공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 89.7
2F 동력·환기공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 26
2F 동력·환기공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 78
2F 동력·환기공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 78
7. 2F 주방동력공사
2F 주방동력공사 | MAT | F-CV 0.6/1kV | 4㎟ 3C | m | 124.8
2F 주방동력공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 28mm | m | 41.6
2F 주방동력공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 28
2F 주방동력공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 28
8. 2F 전열공사
2F 전열공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 93.6
2F 전열공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 31.2
2F 전열공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 21
2F 전열공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 21
9. 2F 조명공사
2F 조명공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 323.7
2F 조명공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 107.9
2F 조명공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 72
2F 조명공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 72
10. B1F 전열·조명공사
B1F 전열·조명공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 354.9
B1F 전열·조명공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 2.5㎟ 3C | m | 362.7
B1F 전열·조명공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 118.3
B1F 전열·조명공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 16mm | m | 120.9
B1F 전열·조명공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 160
B1F 전열·조명공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 160
11. B1F 온수기공사
B1F 온수기공사 | MAT | HFIX 내열비닐 | 4㎟ 3C | m | 78
B1F 온수기공사 | MAT | 강제전선관 (ST) | 22mm | m | 26
B1F 온수기공사 | SUP | 유크램프 | 공용 | EA | 18
B1F 온수기공사 | SUP | 전산볼트 M10 × 1m | M10 | EA | 18

## 비교_사람vsAI
[ 사람(정원전기) vs AI 산출 비교 — 파이브가이즈 7호점 ]
# | 품목 | 규격 | 단위 | 사람(정원전기) | AI(전팀장) | 편차 | 편차율 | 판정 | 원인·비고
[배관]
1 | 강제전선관 ST | 16mm | m | 1135 | 427.7 | -707.3 | 38% | 🔴 과소 | 스케일 역산 시 수평거리 과소 · 실제 조명 회로 경로 길이 부족
2 | 강제전선관 ST | 22mm | m | 1728 | 730.6 | -997.4 | 42% | 🔴 과소 | 동일 원인 · 전열·동력 회로 경로 부족 (42%만 계상)
3 | 강제전선관 ST | 28mm | m | 148 | 282.3 | 134.3 | 191% | 🔴 과다 | AI 과다 — 간선 28mm 오판 (54mm로 계상해야 할 것을 28로)
4 | 강제전선관 ST | 36mm | m | 141 | 89.7 | -51.3 | 64% | 🟡 미달 | 일부 계상 (K17/K18 등)
5 | 강제전선관 ST | 54mm | m | 72 | 0 | -72 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 간선 규격 판별 실패 — F-CV 25㎟는 ST54에 수납
6 | 강제전선관 ST | 82mm | m | 77 | 0 | -77 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 간선 규격 판별 실패 — F-CV 95㎟ 간선은 ST82가 표준
7 | 1종가요전선관 | 16~54mm | m | 934 | 0 | -934 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 가요전선관(플렉시블) 개념 전면 누락 · 노출 661m + 방수 273m
[전선]
8 | HFIX | 1.5㎟ | m | 1206 | 0 | -1206 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 디밍신호·소방신호선 전면 누락 (F1/DC1/SP 회로는 계상했지만 1.5㎟로 미반영)
9 | HFIX | 2.5㎟ | m | 1128 | 1283.1 | 155.1 | 114% | ✅ | ✅ 근접 (+14%)
10 | HFIX | 4㎟ | m | 5166 | 1345.5 | -3820.5 | 26% | 🔴 과소 | 🔴 수직거리 역산 오류 — 1층 천장 H≈3.5m인데 AI는 여유 없이 계산
11 | F-CV | 4C×4㎟ | m | 49 | 0 | -49 | 0% | 🔴 누락 | 🟡 주방기기 분리계상 오류
12 | F-CV | 4C×6㎟ | m | 45 | 228 | 183 | 507% | 🔴 과다 | AI 과다 — 6㎟는 냉난방/온수기만 해당
13 | F-CV | 4C×10㎟ | m | 147 | 10 | -137 | 7% | 🔴 과소 | 🔴 수량 거의 미계상
14 | F-CV | 1C×25㎟ | m | 294 | 153.5 | -140.5 | 52% | 🔴 과소 | 🟡 52% — 1C 단심 분리 필요
15 | F-CV | 1C×95㎟ | m | 315 | 194.5 | -120.5 | 62% | 🟡 미달 | 🟡 62% — 1C×4가닥으로 계산해야 315m
16 | F-GV 접지 | 4/6/10/25/50㎟ | m | 990 | 0 | -990 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 접지선 별도 분리계상 누락 (AI는 "+F-GV"로 묶어 표기)
17 | UTP Cat.6 | 0.5mm 4P | m | 657 | 0 | -657 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 통신공사 전면 누락
[기구 EQP]
18 | 조명 L-03 매입등 | 30W 615×615 | 개 | 89 | 0 | -89 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 조명기구 수량 산출 로직 없음
19 | 조명 L-02 매입등 | 64W 1280×320 | 개 | 20 | 0 | -20 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
20 | 조명 L-06 다운라이트 | 6W 4인치 | 개 | 13 | 0 | -13 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
21 | 조명 L-01.02 갓등 |  | 개 | 74 | 0 | -74 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
22 | LED 비상등 | 밧테리 내장 | 개 | 11 | 0 | -11 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
23 | 고휘도 유도등 | 대형 60분 단면 | 개 | 21 | 0 | -21 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 소방 공사 누락
24 | 화재감지기 | 차동식+정온식 | 개 | 18 | 0 | -18 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 자탐 공사 누락
25 | 매입 콘센트 | 1구+2구 | 개 | 40 | 0 | -40 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 콘센트 수량 산출 없음
26 | 방우 콘센트 | 2구 | 개 | 19 | 0 | -19 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
27 | 곤도라 콘센트 | 3상4선 주물방수 | SET | 11 | 0 | -11 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
28 | 매입 스위치 | 1로1구/1로3구 | 개 | 11 | 0 | -11 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 스위치 수량 산출 없음
29 | 모듈라짹 | Cat.6 2구 | 개 | 12 | 0 | -12 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 통신 기구 누락
30 | 음량조절기 | ATT 3단 | 개 | 7 | 0 | -7 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 방송 공사 누락
31 | 시각경보기 전원반 | 15A | 개 | 1 | 0 | -1 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 시각경보 공사 누락
32 | 분전반 LP-M SUS |  | 개 | 1 | 0 | -1 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 분전반 함체 EQP 누락
33 | 분전반 LP-2M SUS |  | 개 | 1 | 0 | -1 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
34 | 분전반 LP-E SUS |  | 개 | 1 | 0 | -1 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
[부속·지지]
35 | 파이프행가 (새들) | 16C | 개 | 671 | 295 | -376 | 44% | 🔴 과소 | 🔴 44% — 1.5m 간격이지만 실제 고정점 더 많음 (굴곡·분기점 포함)
36 | 파이프행가 (새들) | 22C | 개 | 1036 | 500 | -536 | 48% | 🔴 과소 | 🔴 48% — 동일 원인
37 | 파이프행가 (새들) | 28C | 개 | 88 | 195 | 107 | 222% | 🔴 과다 | AI 과다 — ST28 배관 자체가 과다
38 | 파이프행가 (새들) | 36C | 개 | 85 | 61 | -24 | 72% | 🟡 미달 | 🟡
39 | 파이프행가 (새들) | 54/82C | 개 | 127 | 0 | -127 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 간선 54/82mm 누락 여파
40 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 2007 | 0 | -2007 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 앵커볼트 완전 누락 (천장 고정점 마다 필수)
41 | 행거볼트 M10 | 1000mm | 개 | 2007 | 1025 | -982 | 51% | 🔴 과소 | 🔴 51% — 실제는 행거 1개당 앵커 1개 비율
42 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 4014 | 0 | -4014 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 너트 완전 누락 (앵커당 2개)
43 | 스프링와샤 | D10 | EA | 4014 | 0 | -4014 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 와샤 완전 누락 (앵커당 2개)
44 | 와이어 커넥터 | 6~10㎟ 2가닥 | 개 | 1262 | 510 | -752 | 40% | 🔴 과소 | 🟡 단위 차이 고려해도 과소 (40%)
45 | 노말밴드 | 28~82mm | 개 | 24 | 0 | -24 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 노말밴드 산출 누락 — 90° 꺾임마다 필수
46 | 러그단자 | 10~95㎟ | 개 | 68 | 0 | -68 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 간선 단말처리 부속 누락
47 | 압착단자 | 6~10㎟ | 개 | 60 | 0 | -60 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 분기 단말처리 부속 누락
48 | 터미날캡 | 6~95㎟ | 개 | 90 | 0 | -90 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 단말 절연 캡 누락
49 | 아우트렛박스 4각 | 54mm | 개 | 512 | 170 | -342 | 33% | 🔴 과소 | 🔴 33% — 기구 접속점 수 과소산정
[공정]
50 | 공정 수 |  | 개 | 14 | 11 | -3 | 79% | 🟡 미달 | 🔴 누락 공정: 통신·방송·CCTV·자탐·시각경보·임시전원
51 | 노무비 (내선전공) |  | 인 | 264 | 0 | -264 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 노무비 인공수 산출 없음
52 | 노무비 (저압케이블공) |  | 인 | 15 | 0 | -15 | 0% | 🔴 누락 | 🔴 동일
▶ 전체 평가: AI 산출은 사람 대비 배관 46%, 전선 61% 수준. 통신·소방·방송 6개 공정 전면 누락. 기구 EQP 0%. 부속재 30~50%.

## Phase3_알고리즘검증
번호 | 항목 | 단위 | 공식 예측 | v4 실적 | 편차(%) | 근거 공식
1 | ST 16mm | m | 1603 | 1135 | +41.2% | F4: 조명×경로 + 소방신호관공유 × 1.08
2 | ST 22mm | m | 1440 | 1728 | -16.7% | F5: 콘센트×14.5 + 회로×5.0
3 | ST 28mm | m | 148 | 148 | +0.0% | 주방 분기 확정(도면명기)
4 | ST 36mm | m | 141 | 141 | +0.0% | 동력 분기 확정(도면명기)
5 | ST 54mm | m | 72 | 72 | +0.0% | F7: 메인→LP-2M 왕복 경로
6 | ST 82mm | m | 77 | 77 | +0.0% | F8: 옥상→LP-M 메인간선
7 | HFIX 1.5㎟ 2C | m | 1382 | 1206 | +14.6% | F3: Σ기구×단위루프 + 3×메인복귀
8 | F-CV 3C×4㎟ | m | 440 | 483 | -8.9% | F9: 실외기수×평균거리55m
9 | 파이프행가 16C | EA | 681 | 671 | +1.5% | F10: 간격 1.67m 계수 0.60
10 | 파이프행가 22C | EA | 1037 | 1036 | +0.1% | F10: 간격 1.67m 계수 0.60
11 | 파이프행가 28C | EA | 89 | 88 | +1.1% | F10: 계수 0.60
12 | 파이프행가 36C | EA | 85 | 85 | +0.0% | F10: 계수 0.60
13 | 파이프행가 54C | EA | 62 | 61 | +1.6% | F10: 계수 0.85
14 | 파이프행가 82C | EA | 66 | 66 | +0.0% | F10: 계수 0.85
15 | u_path(다이닝) | m | 17.17 | — | — | F1: √263.2×0.75+2×2.5
16 | u_path(주방) | m | 8.78 | — | — | F1: √40.7×0.75+2×2.0
17 | u_path(BOH) | m | 11.73 | — | — | F1: √80.6×0.75+2×2.5
편차 통계
| ±10% 이내 (GREEN) |  | 11
| ±20% 이내 (YELLOW) |  | 2
| ±20% 초과 (RED) |  | 1
| 평균 절대편차(%) |  | 6.13