## 도면인덱스
PDF p. | 도면번호(추정) | 영문 제목 | 한글 제목 | 공종 | 층 | 스케일(A3) | 신뢰도 | 비고
1 | COVER | 전체 표지 | 전체 표지 | 공통 | - | NONE | ▲ | 타이틀블록 텍스트 없음 — 시각확인 권장
2 | E-001 | DRAWING LIST | 전기 도면목록표 | 전력 | 공통 | NONE | ●
3 | E-002 | ELECTRICAL ABBREVIATIONS & LEGEND | 전기 범례 | 전력 | 공통 | NONE | ● | 전선·배관 매핑표 포함
4 | E-003 | PANEL BOARD SCHEDULE-1 | 분전반 결선도-1 | 전력 | 공통 | NONE | ● | 회로별 부하·차단기 정보
5 | E-004 | PANEL BOARD SCHEDULE-2 | 분전반 결선도-2 | 전력 | 공통 | NONE | ● | 회로별 부하·차단기 정보
6 | E-101 | 1F MAIN CABLE PLAN | 1F 전력간선 평면도 | 전력 | 1F | 1:100 | ● | p6 시각확인 완료
7 | E-102 | 2F MAIN CABLE PLAN | 2F 전력간선 평면도 | 전력 | 2F | 1:100 | ●
8 | E-103 | B1F MAIN CABLE PLAN | B1F 전력간선 평면도 | 전력 | B1F | 1:100 | ●
9 | E-104 | 1F POWER PLAN | 1F 동력설비 평면도 | 전력 | 1F | 1:100 | ● | Beer Cooler 220V 등
10 | E-105 | 2F POWER PLAN | 2F 동력설비 평면도 | 전력 | 2F | 1:100 | ●
11 | E-106 | B1F POWER PLAN | B1F 동력설비 평면도 | 전력 | B1F | 1:100 | ●
12 | E-107 | 1F RECEPTACLE PLAN | 1F 전열설비 평면도 | 전력 | 1F | 1:100 | ●
13 | E-108 | 2F RECEPTACLE PLAN | 2F 전열설비 평면도 | 전력 | 2F | 1:100 | ●
14 | E-109 | 1F LIGHTING PLAN | 1F 전등설비 평면도 | 전력 | 1F | 1:100 | ●
15 | E-110 | 2F LIGHTING PLAN | 2F 전등설비 평면도 | 전력 | 2F | 1:100 | ●
16 | COVER | 통신 표지 | 통신 표지 | 공통 | - | NONE | ▲ | 타이틀블록 텍스트 없음
17 | ET-001 | DRAWING LIST (COMMUNICATION) | 통신 도면목록표 | 통신 | 공통 | NONE | ●
18 | ET-002 | COMMUNICATION ABBREVIATIONS & LEGEND | 통신 범례 | 통신 | 공통 | NONE | ●
19 | ET-101 | 1F COMMUNICATION PLAN | 1F 통신 평면도 | 통신 | 1F | 1:100 | ●
20 | ET-102 | 2F COMMUNICATION PLAN | 2F 통신 평면도 | 통신 | 2F | 1:100 | ●
21 | ET-1xx | 1F PUBLIC ADDRESS SYSTEM PLAN | 1F 방송 평면도 | 통신 | 1F | 1:100 | ●
22 | ET-1xx | 2F PUBLIC ADDRESS SYSTEM PLAN | 2F 방송 평면도 | 통신 | 2F | 1:100 | ●
23 | ET-1xx | 1F CCTV PLAN | 1F CCTV 평면도 | CCTV | 1F | 1:100 | ●
24 | ET-1xx | 2F CCTV PLAN | 2F CCTV 평면도 | CCTV | 2F | 1:100 | ●
25 | ET-2xx | IT RACK DETAIL | IT 랙 상세도 | 통신 | 공통 | NONE | ●
26 | COVER | 소방 표지 | 소방 표지 | 공통 | - | NONE | ▲ | 타이틀블록 텍스트 없음
27 | EF-001 | DRAWING LIST (FIRE ALARM) | 소방 도면목록표 | 소방 | 공통 | NONE | ●
28 | EF-002 | FIRE ALARM ABBREVIATIONS & LEGEND | 소방 범례 | 소방 | 공통 | NONE | ●
29 | EF-101 | 1F FIRE ALARM SYSTEM PLAN | 1F 자동화재탐지 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
30 | EF-102 | 2F FIRE ALARM SYSTEM PLAN | 2F 자동화재탐지 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●
31 | EF-103 | 1F STROBE PLAN | 1F 시각경보 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
32 | EF-104 | 2F STROBE PLAN | 2F 시각경보 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●
33 | EF-105 | 1F EXIT SIGN PLAN | 1F 유도등 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
34 | EF-106 | 2F EXIT SIGN PLAN | 2F 유도등 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●
35 | EF-107 | 1F AUTOMATIC DOOR CONTROL PLAN | 1F 자동문 제어 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ● | 방화문 연동 추정
36 | EF-108 | 2F AUTOMATIC DOOR CONTROL PLAN | 2F 자동문 제어 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ● | 방화문 연동 추정
37 | EF-109 | 1F EMERGENCY LIGHTING PLAN | 1F 비상조명 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
38 | EF-110 | 2F EMERGENCY LIGHTING PLAN | 2F 비상조명 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●
39 | EF-111 | 1F SOUND THE ALARM PLAN | 1F 비상경보 평면도 | 소방 | 1F | 1:100 | ●
40 | EF-112 | 2F SOUND THE ALARM PLAN | 2F 비상경보 평면도 | 소방 | 2F | 1:100 | ●

## 요약
항목 | 값
프로젝트명 | 파이브가이즈 7호점 (Five Guys 7th)
도면 작성일 | 2025-04-18
설계 도구 | AutoCAD 2021
용도 | F&B (햄버거 QSR)
층 구성 | B1F + 1F + 2F (3개층, B1F는 간선·동력만)
면적 (메인) | Total 400.2㎡ / Dining 263.2 / Kitchen 40.7 / BOH 80.6 / Stairs 15.7
좌석 | 112석
스케일 | A1=1/50, A3=1/100 (전체 동일, 전등도면 포함)
PDF 총 페이지 | 40 페이지
공종별 도면 수
전력 (E-시리즈) | 14 장 (E-001 목록, E-002 범례, E-003·004 분전반결선도, E-101~110 평면도10)
통신 (ET 001~) | 7 장 (도면목록·범례·평면도2·방송2·IT랙)
CCTV (ET 1xx) | 2 장 (1F/2F)
소방 (EF-시리즈) | 14 장 (도면목록·범례 + 평면도12)
공통/표지 | 3 장 (p1, p16, p26)
규모 분류 (STEP 2) | 중규모(M) — 면적 400㎡, 여유율 1.10 적용 예정
산출 모드 | 정밀 산출 (8 STEP 풀)
산출 범위 | 전력 + 통신 + CCTV + 소방 (소방은 주요자재 개략)
합산 모드 | 예 (merge_key = 파이브가이즈_7호점)
이력 베이스라인 | 산출물/FIVEGUYS_더갤러리아7호점_물량산출_20260406.xlsx (the Galleria 입점 100% 매칭 확정)
미확인 페이지 | p1·p16·p26 — 공종별 표지(확정)
다음 단계 | STEP 3 진입 전 미확인 페이지 확인 + 단가 베이스라인 비교

## 분전반_E003
분전반 | 회로ID | POLE | AF | AT | 차단기 | 부하명 | 부하분류 | 추정 전선규격 | 추정 배관 | 신뢰도 | 비고
LP-1M | MAIN | 4 | 250 | 250 | MCCB | MAIN | 간선 | F-CV 4C × 1 | ST 36C | ● | 1F 주 분전반 메인
LP-1M | PNL | 4 | 50 | 30 | MCCB | LP-E PANEL (분기) | 간선분기 | F-CV 4C | ST 28C | ● | LP-E 서브분전반 공급
LP-1M | OAC-1 | 4 | 50 | 50 | ELCB | 실외기1 | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 에어컨 실외기
LP-1M | SP | 4 | 50 | 50 | ELCB | SPARE | 예비 | - | - | ● | 예비
LP-1M | EF-2 | 4 | 50 | 50 | ELCB | 배기휀 7.5kW (인버터) | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 주방 배기
LP-1M | CDU-1 | 4 | 50 | 20 | ELCB | CONDENSING UNIT-FOOD REFRIGERATION | 동력 | HFIX 4㎟ 4C | ST 22C | ● | 식품냉장 응축기
LP-1M | K17 | 4 | 50 | 40 | ELCB | DISH WASHER | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 식기세척기
LP-1M | A1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 실외기전원 | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K1 | 2 | 30 | 20 | ELB | TEMP COOLER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K3 | 2 | 30 | 20 | ELB | CRESCENT ICE MACHINE | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K5 | 2 | 30 | 20 | ELB | CHEF BASE/GAS GRIDDLE × 3 | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 그리들 3대
LP-1M | K7 | 2 | 30 | 20 | ELB | 중탕기 | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K9 | 2 | 30 | 20 | ELB | GRAVITY SHAKE FREEZER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K11 | 2 | 30 | 20 | ELB | BEER COOLER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K13 | 2 | 30 | 20 | ELB | ICE CUBE | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K15 | 2 | 30 | 20 | ELB | ICE CUBE | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 30mA 누전차단 필요
LP-1M | R3 | 2 | 30 | 20 | ELB | 포장등/캐쉬어 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R5 | 2 | 30 | 20 | ELB | POS | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R7 | 2 | 30 | 20 | ELB | 키오스크 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | L1 | 2 | 30 | 20 | ELB | LIGHTING | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 천정 조명
LP-1M | G1 | 2 | 30 | 20 | ELB | OIL MANAGE SYSTEM | 기타 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 기름관리 시스템
LP-1M | ERV1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 전열교환기 | 공조 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-1M | S1 | 2 | 30 | 20 | ELB | SIGN | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 간판
LP-1M | S3 | 2 | 30 | 20 | ELB | SIGN | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 간판
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | EF-1 | 4 | 50 | 30 | ELCB | 배기휀 1 | 동력 | F-CV 4㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V (E-003 우측열)
LP-1M | OAC-2 | 4 | 50 | 50 | ELCB | 실외기2 | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V
LP-1M | OAC-4 | 4 | 50 | 50 | ELCB | 실외기4 | 동력 | HFIX 6㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V
LP-1M | SP | 4 | 50 | 30 | ELCB | SPARE | 예비 | - | - | ● | 3상 예비
LP-1M | CDU-2 | 4 | 50 | 20 | ELCB | CONDENSING UNIT-MEAT REFRIGERATION | 동력 | HFIX 4㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V 육류냉장
LP-1M | K18 | 4 | 50 | 30 | ELCB | DRYER | 동력 | F-CV 4㎟ 4C | ST 22C | ● | 3Φ 380V 8.5kW (E-104 EQP LIST)
LP-E | MAIN | 4 | 50 | 30 | MCCB | MAIN (LP-1M에서 인입) | 간선 | F-CV 4C | ST 28C | ● | LP-1M 분기
LP-E | A3 | 2 | 30 | 20 | ELB | 에어커튼 | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | ER2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | ER3 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸(단상RACK) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | IT 랙
LP-E | SP1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 간이 스프링쿨러 | 소방 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 사용자 확정
LP-E | ER5 | 2 | 30 | 20 | ELB | 가스경보 | 소방 | HFIX 1.5㎟ | ST 16C | ●
LP-E | EX1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 유도등 | 소방 | HFIX 2.5㎟ | ST 16C | ● | 비상전원
LP-E | AD1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 자동문 | 제어 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 사용자 확정
LP-E | ET1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 1층 화장실 온수기 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-E | EH1 | 2 | 30 | 20 | ELB | 1층 화장실 히터 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | A2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 실내기전원 | 공조 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K2 | 2 | 30 | 20 | ELB | POTATO SINK | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K4 | 2 | 30 | 20 | ELB | FRYER, 4BAY (GAS TYPE) × 2 | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ● | 점화/제어 전원
LP-1M | K6 | 2 | 30 | 20 | ELB | SANDWICH WRAP TABLE/PREP TABLE | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K8 | 2 | 30 | 20 | ELB | COOKED FRIED STATION/FRY STATION TABLE W/WARMER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K10 | 2 | 30 | 20 | ELB | SHAKE FOUNTAINETTE COOLER/ORDER PRINTER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K12 | 2 | 30 | 20 | ELB | FOUNTAIN DISPENSER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K14 | 2 | 30 | 20 | ELB | FOUNTAIN DISPENSER | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | K16 | 2 | 30 | 20 | ELB | Water Booster | 주방기기 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 매니저룸 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R4 | 2 | 30 | 20 | ELB | 포중등/MIC외 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | R6 | 2 | 30 | 20 | ELB | 포중등/정수기/핸드믹서 | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | ST 22C | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | L2 | 2 | 30 | 20 | ELB | LIGHTING | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-1M | H1 | 2 | 30 | 20 | ELB | HOOD/LAMP/FILTER × 5 | 공조 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ● | 후드 5조
LP-1M | ERV2 | 2 | 30 | 20 | ELB | 전열교환기2 | 공조 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-1M | S2 | 2 | 30 | 20 | ELB | SIGN | 사인 | HFIX 2.5㎟ 3C | ST 16C | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●
LP-1M | SP | 2 | 30 | 20 | ELB | SPARE | 예비 | - | - | ●

## 조명범례_E002
No. | 구분 | 심볼 | 영문 명칭 | 한글 명칭 | 와트(W) | 비고
1 | 조명 | ●(RED) | RED PENDANT MOUNTED LIGHTING FIXTURE | 적색 펜던트 매입형 조명 | 9 | LED
2 | 조명 | ●(WHITE) | WHITE PENDANT MOUNTED LIGHTING FIXTURE | 백색 펜던트 매입형 조명 | 9 | LED
3 | 조명 | ■(64W) | CEILING RECESSED LIGHTING FIXTURE | 천정 매입형 조명 | 64 | LED 메인
4 | 조명 | ■(30W) | CEILING RECESSED LIGHTING FIXTURE | 천정 매입형 조명 | 30 | LED
5 | 조명 | ↔ | TRACK LIGHTING FIXTURE (Finish: White) | 트랙 조명 (백색) | 9 | LED
6 | 조명 | ━ | PIPE PENDANT LIGHTING FIXTURE | 파이프 펜던트 조명 | 40 | LED
7 | 조명 | ━(IND) | INDIRECT LIGHTING FIXTURE | 간접 조명 | 16 | LED
8 | 조명 | ■(BLK6W) | CEILING RECESSED BLACK LIGHTING FIXTURE | 천정 매입형 조명 (흑) | 6 | LED
9 | 비상조명 | ■(EMG6W) | CEILING RECESSED WHITE LIGHTING FIXTURE (EMERGENCY) | 천정 매입형 비상조명 (백) | 6 | LED 비상
10 | 비상조명 | ■(EMG10W) | DIRECT LIGHTING FIXTURE (EMERGENCY) | 직부 비상조명 | 10 | LED 비상
# | 구분 | 심볼 | 영문 명칭 | 한글 명칭 | 규격 | 비고
1 | 스위치 | ● | SINGLE POLE SWITCH | 단로 스위치 | 250V 15A
2 | 스위치 | ●₂ | SINGLE POLE TWO WAY SWITCH | 2로 스위치 | 250V 15A
3 | 스위치 | ●₃ | SINGLE POLE THREE WAY SWITCH | 3로 스위치 | 250V 15A
4 | 스위치 | ●ₘ | SINGLE POLE MULTI WAY SWITCH | 다회로 스위치 | 250V 15A
5 | 스위치 | ●₃P | THREE POLE SWITCH | 3극 스위치 | 250V 15A
6 | 콘센트 | ◐ | SINGLE WALL SOCKET 2P-3W-16A-220V | 접지형 1구 콘센트 | 220V 16A | FLUSH
7 | 콘센트 | ◐◐ | DUPLEX WALL SOCKET 2P-3W-16A-220V | 접지형 2구 콘센트 | 220V 16A | FLUSH
8 | 콘센트 | ◐◐ᵂᴾ | DUPLEX WATERPROOF WALL SOCKET | 방우형 2구 콘센트 | 220V 16A | FLUSH
9 | 콘센트 | ◐₃ | DUPLEX WALL SOCKET 3P-380V | 3상 콘센트 | 380V | GROUNDING
10 | 분전반 | ■ | PANEL BOARD | 전등·전열용 분전반 | -
11 | 분전반 | ☒ | CONTROL PANEL BOARD | 콘트롤 판넬 | -
12 | 박스 | ◊ | SYSTEM BOX | SYSTEM BOX (콘크리트 매입) | 2구콘센트+2구모듈러잭 | 바닥형
13 | 박스 | ○ | PULL BOX | 풀박스 | -
14 | 박스 | ○ʲ | JUNCTION BOX | 정션박스 | -
15 | 배관 | ↑↓ | CONDUIT UP/PASS/DOWN | 배관 UP/PASS/DOWN | -
16 | 트레이 | → | TRAY UP/DOWN | 케이블트레이 | -

## 분전반_E004
PANEL BOARD "LP-2M" (노출형) — 2F / FROM: 옥상 수배전반
CCT.NO | POLE | AF | AT | BREAKER | 부하명 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 100 | 75 | MCCB | MAIN
1 | 2 | 30 | 20 | ELB | OAC-3 (실외기3)
2 | 4 | 50 | 30 | MCCB | PNL → 온수기전원반 | 분기
3 | 2 | 30 | 20 | ELB | A1 (실내기1)
4 | 2 | 30 | 20 | ELB | K1 (FOUNTAIN DISPENSER)
5 | 2 | 30 | 20 | ELB | K3 (FOUNTAIN DISPENSER)
6 | 2 | 30 | 20 | ELB | R1 (청소용/포장등)
7 | 2 | 30 | 20 | ELB | ERV1 (전열교환기1)
8 | 2 | 30 | 20 | ELB | L1 (LIGHTING)
9 | 2 | 30 | 20 | ELB | EX1 (유도등)
10 | 2 | 30 | 20 | ELB | AD1 (자동문)
11 | 2 | 30 | 20 | ELB | SP1 (간이스프링쿨러)
13 | 1 | - | - | SPARE | SPARE | 예비 | ●
14 | 1 | - | - | SPARE | SPARE | 예비 | ●
15 | 2 | 30 | 20 | ELB | A2 (실내기2)
16 | 2 | 30 | 20 | ELB | K2 (ICE CUBE)
17 | 2 | 30 | 20 | ELB | K4 (ICE CUBE)
18 | 2 | 30 | 20 | ELB | R2 (콘센트)
19 | 2 | 30 | 20 | ELB | ERV2 (전열교환기2)
20 | 2 | 30 | 20 | ELB | L2 (LIGHTING)
21 | 2 | 30 | 20 | ELB | DC1 (비상조명등) | 사용자확인
22 | 2 | 30 | 20 | ELB | P1 (방화셔터1) | 사용자확인
23 | 2 | 30 | 20 | ELB | P2 (방화셔터2) | 사용자확인
PANEL BOARD "온수기전원반" — B1F / FROM: LP-2M (PNL 분기)
CCT.NO | POLE | AF | AT | BREAKER | 부하명 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 50 | 30 | MCCB | MAIN
1 | 2 | 30 | 20 | ELB | P1 (온수펌프1)
2 | 2 | 30 | 20 | ELB | EW1 (전기온수기1)
3 | 2 | 30 | 20 | ELB | EW2 (전기온수기2)
4 | 2 | 30 | 20 | ELB | EW3 (전기온수기3)
5 | 2 | 30 | 20 | ELB | EW4 (전기온수기4)
6 | 2 | 30 | 20 | ELB | P2 (온수펌프2)
7 | 1 | - | - | SPARE | SPARE | 예비

## 회로별_전선배관
◆ 옥상 수배전반 간선 (5층 건물 / 층고 5,000mm 기준)
구분 | 상도체 | 규격 | 수량 | 수직거리(m) | 수평여유 | 총길이(m) | 배관 | KEC | 비고
옥상→LP-1M (1F) | 4P | F-CV 4C 95㎟ + F-GV 95㎟ | 1식 | 25.0 | ×1.18 | 30.7 | ST 36 | ● 250A OK ●도면명기 | 5층 PS 강하
옥상→LP-2M (2F) | 4P | F-CV 4C 25㎟ + F-GV 25㎟ | 1식 | 20.0 | ×1.18 | 24.8 | ST 28 | ● 75A OK ●도면명기 | 4층 PS 강하
LP-1M→LP-E | 4P | F-CV 4C 10㎟ + F-GV 10㎟ | 1식 | 0.5 | ×1.30 | 1.3 | ST 28 | ● 50A OK ●도면명기 | 동일 1F PNL 분기
LP-2M→온수기반(B1F) | 4P | F-CV 4C 6㎟ + E 6㎟ | 1식 | 15.0 | ×1.18 | 23.6 | ST 36 | ● 30A OK ●도면명기 | 2F→B1F 강하 (3개층)
LP-1M (1F 매장 메인) — MAIN 4P 250AT MCCB / FROM 옥상 수배전반
CCT | POLE | AT | 부하명 | 부하분류 | 전선규격 | 가닥수 | 배관규격 | 배관유형 | KEC검증 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 250 | MAIN | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
1 | 4 | 50 | PNL → LP-E | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
2 | 2 | 30 | OAC-1 (실외기1) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실외기/3상 | ●
3 | 2 | 30 | SP (스프링쿨러) | 소방신호 | HFIX 1.5㎟ 2C | 2C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 간이스프링쿨러 | ●
4 | 2 | 30 | EF-2 (배기팬 7.5kW) | 환기 | HFIX 6㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● 7.5kW | 배기팬 | ●
5 | 2 | 30 | CDU-1 (응축기) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실외기/3상 | ●
6 | 4 | 30 | K17 (DISH WASHER) | 주방기기 | F-CV 6㎟ 4C | 3C | ST 36 | ST | ● 3Φ380V 12.9kW (24.6A) | DISH WASHER 3상 (E-104) | ●
7 | 2 | 30 | A1 (실내기1) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
8 | 2 | 30 | K1 (TEMP COOLER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
9 | 2 | 30 | K3 (CRESCENT ICE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
10 | 2 | 30 | K5 (CHEF BASE 1) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
11 | 2 | 30 | K5 (CHEF BASE 2) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
12 | 2 | 30 | K5 (CHEF BASE 3) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
13 | 2 | 30 | K7 (중탕기) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
14 | 2 | 30 | K9 (SHAKE FREEZER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
15 | 2 | 30 | K11 (BEER COOLER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
16 | 2 | 30 | K13 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
17 | 2 | 30 | K15 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
18 | 2 | 30 | R1 (매니저룸) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
19 | 2 | 30 | R3 (포장등) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
20 | 2 | 30 | R5 (POS) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
21 | 2 | 30 | R7 (키오스크) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
22 | 2 | 30 | L1 (LIGHTING) | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 천정등 / SMPS 2차측 별도(테프론선2C+석면튜브) | ●
23 | 2 | 30 | G1 (OIL MANAGE) | 동력 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 오일관리 | ●
24 | 2 | 30 | ERV1 (전열교환기) | 환기 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 전열교환기 | ●
25 | 2 | 30 | S1 (SIGN1) | 간판 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥2.5㎟ | 간판등 | ●
26 | 2 | 30 | S3 (SIGN3) | 간판 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥2.5㎟ | 간판등 | ●
27 | 2 | 30 | SP (스프링쿨러2) | 소방신호 | HFIX 1.5㎟ 2C | 2C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 간이스프링쿨러 | ●
LP-E (1F 비상/주방) — MAIN 4P 30AT / FROM LP-1M PNL 분기
CCT | POLE | AT | 부하명 | 부하분류 | 전선규격 | 가닥수 | 배관규격 | 배관유형 | KEC검증 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 30 | MAIN | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
1 | 2 | 30 | A3 (에어커튼) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
2 | 2 | 30 | ER2 (매니저룸 통신) | 신호 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신 | ●
3 | 2 | 30 | ER3 (매니저룸 RACK) | 신호 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신 | ●
4 | 2 | 30 | SP1 (간이스프링쿨러) | 소방신호 | HFIX 1.5㎟ 2C | 2C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 간이스프링쿨러 | ●
5 | 2 | 30 | ER5 (가스경보) | 신호 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 경보/통신 | ●
6 | 2 | 30 | EX1 (유도등) | 유도등 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 유도등 | ●
7 | 2 | 30 | AD1 (자동문) | 동력 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 자동문 | ●
8 | 2 | 30 | ET1 (전기온수기) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
9 | 2 | 30 | EH1 (전기히터) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
10 | 2 | 30 | A2 (실내기2) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
11 | 2 | 30 | K2 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
12 | 2 | 30 | K4 (FRYER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
13 | 2 | 30 | K6 (CHEF BASE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
14 | 2 | 30 | K8 (GRILL) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
15 | 2 | 30 | K10 (HOT HOLDING) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
16 | 2 | 30 | K12 (BUN TOASTER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
17 | 2 | 30 | K14 (FOUNTAIN) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
18 | 2 | 30 | K16 (STEAMER) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
19 | 2 | 30 | R2 (콘센트) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
20 | 2 | 30 | R4 (콘센트) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
21 | 2 | 30 | R6 (콘센트) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
22 | 2 | 30 | L2 (LIGHTING) | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 천정등 / SMPS 2차측 별도(테프론선2C+석면튜브) | ●
23 | 2 | 30 | H1 (HOOD 1) | 후드 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | HOOD | ●
24 | 2 | 30 | H1 (HOOD 2) | 후드 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | HOOD | ●
25 | 2 | 30 | H1 (HOOD 3) | 후드 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | HOOD | ●
26 | 2 | 30 | H1 (HOOD 4) | 후드 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | HOOD | ●
27 | 2 | 30 | H1 (HOOD 5) | 후드 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | HOOD | ●
28 | 2 | 30 | ERV2 (전열교환기) | 환기 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 전열교환기 | ●
29 | 2 | 30 | S2 (SIGN2) | 간판 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥2.5㎟ | 간판등 | ●
30 | 2 | 30 | SP (스프링쿨러) | 소방신호 | HFIX 1.5㎟ 2C | 2C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 간이스프링쿨러 | ●
LP-2M (2F) — MAIN 4P 75AT MCCB / FROM 옥상 수배전반
CCT | POLE | AT | 부하명 | 부하분류 | 전선규격 | 가닥수 | 배관규격 | 배관유형 | KEC검증 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 75 | MAIN | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
1 | 2 | 30 | OAC-3 (실외기3) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 4C | 4C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실외기/3상 | ●
2 | 4 | 30 | PNL → 온수기전원반 | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
3 | 2 | 30 | A1 (실내기1) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
4 | 2 | 30 | K1 (FOUNTAIN DISP) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
5 | 2 | 30 | K3 (FOUNTAIN DISP) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
6 | 2 | 30 | R1 (청소용/포장등) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
7 | 2 | 30 | ERV1 (전열교환기1) | 환기 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 전열교환기 | ●
8 | 2 | 30 | L1 (LIGHTING) | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 천정등 / SMPS 2차측 별도(테프론선2C+석면튜브) | ●
9 | 2 | 30 | EX1 (유도등) | 유도등 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 유도등 | ●
10 | 2 | 30 | AD1 (자동문) | 동력 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 자동문 | ●
11 | 2 | 30 | SP1 (간이스프링쿨러) | 소방신호 | HFIX 1.5㎟ 2C | 2C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 간이스프링쿨러 | ●
13 | 1 | - | SPARE | 예비 | - | - | - | - | - | 산출 제외 | -
14 | 1 | - | SPARE | 예비 | - | - | - | - | - | 산출 제외 | -
15 | 2 | 30 | A2 (실내기2) | 냉난방 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 실내기 | ●
16 | 2 | 30 | K2 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
17 | 2 | 30 | K4 (ICE CUBE) | 주방기기 | F-CV 4㎟ 3C | 3C | ST 28 | ST | ● 도면명기 28C | 주방동력 (E-104 EQUIPMENT LIST) | ●
18 | 2 | 30 | R2 (콘센트) | 전열 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ +ELB | 콘센트 | ●
19 | 2 | 30 | ERV2 (전열교환기2) | 환기 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 전열교환기 | ●
20 | 2 | 30 | L2 (LIGHTING) | 조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 천정등 / SMPS 2차측 별도(테프론선2C+석면튜브) | ●
21 | 2 | 30 | DC1 (비상조명등) | 비상조명 | HFIX 2.5㎟ 3C | 3C | ST 16 | ST | ● ≥1.5㎟ | 비상조명등 | ●
22 | 2 | 30 | P1 (방화셔터1) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 펌프/셔터 | ●
23 | 2 | 30 | P2 (방화셔터2) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 펌프/셔터 | ●
온수기전원반 (B1F) — MAIN 4P 30AT / FROM LP-2M PNL 분기
CCT | POLE | AT | 부하명 | 부하분류 | 전선규격 | 가닥수 | 배관규격 | 배관유형 | KEC검증 | 비고 | 신뢰도
MAIN | 4 | 30 | MAIN | 간선 | F-CV 4C 16㎟ | 4C | ST 28 | ST | ● 도체 OK | 간선/분기 | ●
1 | 2 | 30 | P1 (온수펌프1) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 펌프/셔터 | ●
2 | 2 | 30 | EW1 (전기온수기1) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
3 | 2 | 30 | EW2 (전기온수기2) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
4 | 2 | 30 | EW3 (전기온수기3) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
5 | 2 | 30 | EW4 (전기온수기4) | 온수 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 온수기/히터 | ●
6 | 2 | 30 | P2 (온수펌프2) | 동력 | HFIX 4㎟ 3C | 3C | ST 22 | ST | ● ≥2.5㎟ | 펌프/셔터 | ●
7 | 1 | - | SPARE | 예비 | - | - | - | - | - | 산출 제외 | -

## STEP3.5_검증리포트
STEP 3.5 교차검증 — 6항목 (전원: 3상 4선식 380V/220V)
① 분전반 ↔ 조명 범례 회로수 검증
No | 검증항목 | 비교내용 | 기준값 | 실측값 | 판정 | 비고
1 | 조명 회로 vs 조명 범례 | L 회로 4개(LP-1M L1, LP-E L2, LP-2M L1·L2) | ≥3 회로 | 4 회로 | ✅ PASS | 2개 층 분리, 정상
2 | 조명 회로당 등기구 분배 | 범례 10종 ÷ 4회로 = 평균 2.5 | ≤4 (회로 과부하 방지) | 2.5 | ✅ PASS | 적정 분산
② 분전반 ↔ Cable Schedule 검증
No | 검증항목 | 비교내용 | 기준값 | 실측값 | 판정 | 비고
3 | Cable Schedule 존재 | E-001~E-004 결선도 외 별도 스케줄 | - | 미수록 | ⏭ SKIP | 간선 산출은 직접 추정 — 신뢰도 ◆
③ 부하 총합 vs MAIN 차단기 적정성 (KEC 212.4)
No | 분전반 | 총부하 추정 (kW) | IB (3상380V·PF0.85) | In (차단기) | 판정 | 비고
4 | LP-1M (1F) | ≈ 53.7 | 96 A | 250 A | ✅ PASS | 여유 충분 (250÷96=2.6)
5 | LP-E (1F·비상) | ≈ 34.7 | 62 A (동시율0.5 → 31A) | 30 A 또는 50 A ? | 🟡 WARN | MAIN 차단기 30A 판독 ↔ LP-1M PNL 분기 50A 와 불일치 (재판독 필요)
6 | LP-2M (2F) | ≈ 24.8 | 44 A | 75 A | ✅ PASS | 여유 충분
7 | 온수기전원반 (2F) | ≈ 15.0 | 27 A | 30 A | ✅ PASS | 빠듯하나 적정 (90%)
④ 도체 최소단면적 검증 (KEC 232.18)
No | 회로 분류 | 적용 전선 | KEC 최소 | 판정 | 해당 회로 수 | 비고
8 | 전등 회로 (L·EX·DC·SIGN) | HFIX 2.5㎟ | ≥1.5㎟ | ✅ PASS | 10 | 여유 1단계 상향
9 | 콘센트·전열 (R·K·온수) | HFIX 4㎟ | ≥2.5㎟ | ✅ PASS | 42 | 여유 1단계 상향
10 | 동력 (OAC·CDU·EF·ERV·P·H·A) | HFIX 4㎟ / 6㎟ | ≥2.5㎟ | ✅ PASS | 19 | EF-2 6㎟ 별도
11 | 신호 (SP·ER) | HFIX 1.5㎟ 2C | ≥1.5㎟ | ✅ PASS | 9 | 소방·통신
12 | 간선 (PNL·MAIN) | F-CV 4C 10~70㎟ | ≥6㎟ (간선) | ✅ PASS | 4 | 간선 별도 산출
⑤ 과전류보호 검증 IB ≤ In ≤ IZ (KEC 212.4) — 표본 회로
No | 대표회로 | IB(추정) | In(차단기) | IZ(전선허용) | 판정 | 비고
13 | K-주방기기 (HFIX 4㎟ 3C) | 9 A | 20 A | 32 A | ✅ PASS | 2kW 단상 기준
14 | L-조명 (HFIX 2.5㎟ 3C) | 7 A | 20 A | 24 A | ✅ PASS | 1.5kW 단상
15 | EF-2 (HFIX 6㎟ 4C, 7.5kW 3상) | 13 A | 30 A | 41 A | ✅ PASS | 3상 380V
16 | OAC-1 실외기 (HFIX 4㎟ 4C, 5kW) | 9 A | 30 A | 32 A | ✅ PASS | -
17 | PNL→LP-E 간선 (F-CV 16㎟) | 62 A | 50 A | 75 A | 🟡 WARN | LP-E MAIN 30A 가정 시 위반 → 50A 권장
⑥ 전압강하 검증 (KEC B9 / KECS 1505) — 간선 구간
No | 구간 | 길이(m) | I(A) | S(㎟) | e% 계산 | 판정 (≤2%)
18 | 옥상→LP-1M F-CV 70㎟ | 30 | 96 | 70 | 0.334% | ✅ PASS
19 | 옥상→LP-2M F-CV 16㎟ | 24 | 44 | 16 | 0.535% | ✅ PASS
20 | LP-1M→LP-E F-CV 16㎟ | 3 | 62 | 16 | 0.094% | ✅ PASS
21 | LP-2M→온수기반 F-CV 10㎟ | 3 | 27 | 10 | 0.066% | ✅ PASS
종합 판정
구분 | 항목 | 건수 | 상태
🔴 | 오류 (FAIL) | 0 | 게이트 OPEN 가능
🟡 | 경고 (WARN) | 2 | 사용자 확인 필요
✅ | 통과 (PASS) | 18 | -
🟡 경고 상세
(W1) Cable Schedule 미수록 — 간선 규격은 추정값(◆), 실착공 전 한전 인입 확인 필요
(W2) LP-E MAIN 차단기 30A 판독 ↔ LP-1M #1 PNL 분기 50A ↔ 부하 IB 62A 의 3자 불일치. p4 LP-E MAIN 컬럼 재판독 또는 도면 명기치 사용자 확인 필요. 권장값: 50A
게이트 판정: 🟡 경고만 존재 → 사용자 확인 후 STEP 4 OPEN 가능 (🔴 오류 0건)