## 물량 내역서
번호 | 분류코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 수량 | 산출근거 | 신뢰도
1. 1F 전력간선공사
[회로] MAIN → 분전반 인입(3P100A) (12763W/100A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 28mm | m | 19 | 15m×1.15×1.1=19.0 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 28mm | EA | 6 | 19.0m÷3.6=6 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 28mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 28mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 28mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 28mm | EA | 13 | 19.0m÷1.5=13 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 28mm | EA | 4 | 꺾임추정4개 | ▲
2 | MAT | F-CV | F-CV 0.6/1kV 4C 25㎟ | m | 19.8 | 15m×1.15×1.15=19.8 | ▲
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 13 | 19.0m÷1.5=13 | ▲
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 13 | 19.0m÷1.5=13 | ▲
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 2 | 회로1×접속점2 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 3 | 회로1×접속점3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 1 | 접속점3÷10 | ▲
( 1. 1F 전력간선공사 소계 )
| MAT | F-CV | F-CV 0.6/1kV 4C 25㎟ | m | 19.8 | MAIN(19.8)
| MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 28mm | m | 19 | MAIN(19.0)
| ACC | 노말밴드 | ST 28mm | EA | 4 | MAIN(4)
| ACC | 로크너트 | ST 28mm | EA | 6 | MAIN(6)
| ACC | 부싱 | ST 28mm | EA | 3 | MAIN(3)
| ACC | 새들 | ST 28mm | EA | 13 | MAIN(13)
| ACC | 커넥터 | ST 28mm | EA | 3 | MAIN(3)
| ACC | 커플링 | ST 28mm | EA | 6 | MAIN(6)
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 13 | 공정전체(13)
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 13 | 공정전체(13)
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 1 | 공정전체(1)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 2 | 공정전체(2)
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 3 | 공정전체(3)
2. 1F 전등공사
[회로] L1-BOH → BOH 전등 (300W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 15.2 | 12m×1.15×1.1=15.2 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 5 | 15.2m÷3.6=5 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 11 | 15.2m÷1.5=11 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 4 | 꺾임추정4개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 15.9 | 12m×1.15×1.15=15.9 | ▲
[회로] L2-FOH1 → FOH-1 (전면조명) (1753W/15A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 19 | 15m×1.15×1.1=19.0 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 6 | 19.0m÷3.6=6 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 13 | 19.0m÷1.5=13 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 4 | 꺾임추정4개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 19.8 | 15m×1.15×1.15=19.8 | ▲
[회로] L3-FOH2 → FOH-2 (전면조명) (1210W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 19 | 15m×1.15×1.1=19.0 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 6 | 19.0m÷3.6=6 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 13 | 19.0m÷1.5=13 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 4 | 꺾임추정4개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 19.8 | 15m×1.15×1.15=19.8 | ▲
[회로] L4-FOH3 → FOH-3 (전면조명) (1900W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 19 | 15m×1.15×1.1=19.0 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 6 | 19.0m÷3.6=6 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 13 | 19.0m÷1.5=13 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 4 | 꺾임추정4개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 19.8 | 15m×1.15×1.15=19.8 | ▲
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 49 | 72.2m÷1.5=49 | ▲
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 49 | 72.2m÷1.5=49 | ▲
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 8 | 회로4×접속점2 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 12 | 회로4×접속점3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2 | 접속점12÷10 | ▲
( 2. 1F 전등공사 소계 )
| MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 75.3 | L1-BOH(15.9)+L2-FOH1(19.8)+L3-FOH2(19.8)+L4-FOH3(19.8)
| MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 72.2 | L1-BOH(15.2)+L2-FOH1(19.0)+L3-FOH2(19.0)+L4-FOH3(19.0)
| ACC | 노말밴드 | ST 16mm | EA | 16 | L1-BOH(4)+L2-FOH1(4)+L3-FOH2(4)+L4-FOH3(4)
| ACC | 로크너트 | ST 16mm | EA | 24 | L1-BOH(6)+L2-FOH1(6)+L3-FOH2(6)+L4-FOH3(6)
| ACC | 부싱 | ST 16mm | EA | 12 | L1-BOH(3)+L2-FOH1(3)+L3-FOH2(3)+L4-FOH3(3)
| ACC | 새들 | ST 16mm | EA | 50 | L1-BOH(11)+L2-FOH1(13)+L3-FOH2(13)+L4-FOH3(13)
| ACC | 커넥터 | ST 16mm | EA | 12 | L1-BOH(3)+L2-FOH1(3)+L3-FOH2(3)+L4-FOH3(3)
| ACC | 커플링 | ST 16mm | EA | 23 | L1-BOH(5)+L2-FOH1(6)+L3-FOH2(6)+L4-FOH3(6)
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 49 | 공정전체(49)
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 49 | 공정전체(49)
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2 | 공정전체(2)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 8 | 공정전체(8)
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 12 | 공정전체(12)
3. 1F 전열공사
[회로] R1-POS1 → POS-1 (POS전열) (800W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 12.6 | 10m×1.15×1.1=12.6 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 4 | 12.6m÷3.6=4 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 9 | 12.6m÷1.5=9 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 13.2 | 10m×1.15×1.15=13.2 | ▲
[회로] R2-POS2 → POS-2 (POS전열) (800W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 12.6 | 10m×1.15×1.1=12.6 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 4 | 12.6m÷3.6=4 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 9 | 12.6m÷1.5=9 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 13.2 | 10m×1.15×1.15=13.2 | ▲
[회로] R3-RECEPT1 → RECEPT-1 (콘센트) (500W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 12.6 | 10m×1.15×1.1=12.6 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 4 | 12.6m÷3.6=4 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 9 | 12.6m÷1.5=9 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 13.2 | 10m×1.15×1.15=13.2 | ▲
[회로] R4-RECEPT2 → RECEPT-2 (콘센트) (500W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 12.6 | 10m×1.15×1.1=12.6 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 4 | 12.6m÷3.6=4 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 9 | 12.6m÷1.5=9 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 13.2 | 10m×1.15×1.15=13.2 | ▲
[회로] R5-RECEPT3 → RECEPT-3 (콘센트) (500W/15A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 12.6 | 10m×1.15×1.1=12.6 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 4 | 12.6m÷3.6=4 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 9 | 12.6m÷1.5=9 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 13.2 | 10m×1.15×1.15=13.2 | ▲
[회로] R6-HRV → HRV (환기) (500W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 22mm | m | 15.2 | 12m×1.15×1.1=15.2 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 22mm | EA | 5 | 15.2m÷3.6=5 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 22mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 22mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 22mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 22mm | EA | 11 | 15.2m÷1.5=11 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 22mm | EA | 4 | 꺾임추정4개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 15.9 | 12m×1.15×1.15=15.9 | ▲
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 53 | 78.2m÷1.5=53 | ▲
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 53 | 78.2m÷1.5=53 | ▲
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 12 | 회로6×접속점2 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 18 | 회로6×접속점3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2 | 접속점18÷10 | ▲
( 3. 1F 전열공사 소계 )
| MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 81.9 | R1-POS1(13.2)+R2-POS2(13.2)+R3-RECEPT1(13.2)+R4-RECEPT2(13.2)+R5-RECEPT3(13.2) 외 1건
| MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 63 | R1-POS1(12.6)+R2-POS2(12.6)+R3-RECEPT1(12.6)+R4-RECEPT2(12.6)+R5-RECEPT3(12.6)
| MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 22mm | m | 15.2 | R6-HRV(15.2)
| ACC | 노말밴드 | ST 16mm | EA | 15 | R1-POS1(3)+R2-POS2(3)+R3-RECEPT1(3)+R4-RECEPT2(3)+R5-RECEPT3(3)
| ACC | 노말밴드 | ST 22mm | EA | 4 | R6-HRV(4)
| ACC | 로크너트 | ST 16mm | EA | 30 | R1-POS1(6)+R2-POS2(6)+R3-RECEPT1(6)+R4-RECEPT2(6)+R5-RECEPT3(6)
| ACC | 로크너트 | ST 22mm | EA | 6 | R6-HRV(6)
| ACC | 부싱 | ST 16mm | EA | 15 | R1-POS1(3)+R2-POS2(3)+R3-RECEPT1(3)+R4-RECEPT2(3)+R5-RECEPT3(3)
| ACC | 부싱 | ST 22mm | EA | 3 | R6-HRV(3)
| ACC | 새들 | ST 16mm | EA | 45 | R1-POS1(9)+R2-POS2(9)+R3-RECEPT1(9)+R4-RECEPT2(9)+R5-RECEPT3(9)
| ACC | 새들 | ST 22mm | EA | 11 | R6-HRV(11)
| ACC | 커넥터 | ST 16mm | EA | 15 | R1-POS1(3)+R2-POS2(3)+R3-RECEPT1(3)+R4-RECEPT2(3)+R5-RECEPT3(3)
| ACC | 커넥터 | ST 22mm | EA | 3 | R6-HRV(3)
| ACC | 커플링 | ST 16mm | EA | 20 | R1-POS1(4)+R2-POS2(4)+R3-RECEPT1(4)+R4-RECEPT2(4)+R5-RECEPT3(4)
| ACC | 커플링 | ST 22mm | EA | 5 | R6-HRV(5)
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 53 | 공정전체(53)
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 53 | 공정전체(53)
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2 | 공정전체(2)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 12 | 공정전체(12)
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 18 | 공정전체(18)
4. 1F 상시전원공사
[회로] A1-ITRACK → IT RACK (통신랙) (1500W/15A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 10.1 | 8m×1.15×1.1=10.1 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 3 | 10.1m÷3.6=3 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 7 | 10.1m÷1.5=7 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 10.6 | 8m×1.15×1.15=10.6 | ▲
[회로] A2-DRAIN → DRAIN PUMP (배수펌프) (300W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 15.2 | 12m×1.15×1.1=15.2 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 5 | 15.2m÷3.6=5 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 11 | 15.2m÷1.5=11 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 4 | 꺾임추정4개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 15.9 | 12m×1.15×1.15=15.9 | ▲
[회로] A3-WHEATER → WATER HEATER (온수기) (1000W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 12.6 | 10m×1.15×1.1=12.6 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 4 | 12.6m÷3.6=4 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 9 | 12.6m÷1.5=9 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 13.2 | 10m×1.15×1.15=13.2 | ▲
[회로] A4-INDOOR → INDOOR UNIT (실내기) (600W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 22mm | m | 19 | 15m×1.15×1.1=19.0 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 22mm | EA | 6 | 19.0m÷3.6=6 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 22mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 22mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 22mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 22mm | EA | 13 | 19.0m÷1.5=13 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 22mm | EA | 4 | 꺾임추정4개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 19.8 | 15m×1.15×1.15=19.8 | ▲
[회로] A5-ELOCK → E-LOCK (전자잠금) (100W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 10.1 | 8m×1.15×1.1=10.1 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 3 | 10.1m÷3.6=3 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 7 | 10.1m÷1.5=7 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 10.6 | 8m×1.15×1.15=10.6 | ▲
[회로] A6-SHUTTER → SHUTTER (셔터) (500W/12A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 12.6 | 10m×1.15×1.1=12.6 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 16mm | EA | 4 | 12.6m÷3.6=4 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 16mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 16mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 16mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 16mm | EA | 9 | 12.6m÷1.5=9 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 16mm | EA | 3 | 꺾임추정3개 | ▲
2 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 13.2 | 10m×1.15×1.15=13.2 | ▲
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 54 | 79.6m÷1.5=54 | ▲
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 54 | 79.6m÷1.5=54 | ▲
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 12 | 회로6×접속점2 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 18 | 회로6×접속점3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2 | 접속점18÷10 | ▲
( 4. 1F 상시전원공사 소계 )
| MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 30.4 | A4-INDOOR(19.8)+A5-ELOCK(10.6)
| MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 52.9 | A1-ITRACK(10.6)+A2-DRAIN(15.9)+A3-WHEATER(13.2)+A6-SHUTTER(13.2)
| MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 60.6 | A1-ITRACK(10.1)+A2-DRAIN(15.2)+A3-WHEATER(12.6)+A5-ELOCK(10.1)+A6-SHUTTER(12.6)
| MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 22mm | m | 19 | A4-INDOOR(19.0)
| ACC | 노말밴드 | ST 16mm | EA | 16 | A1-ITRACK(3)+A2-DRAIN(4)+A3-WHEATER(3)+A5-ELOCK(3)+A6-SHUTTER(3)
| ACC | 노말밴드 | ST 22mm | EA | 4 | A4-INDOOR(4)
| ACC | 로크너트 | ST 16mm | EA | 30 | A1-ITRACK(6)+A2-DRAIN(6)+A3-WHEATER(6)+A5-ELOCK(6)+A6-SHUTTER(6)
| ACC | 로크너트 | ST 22mm | EA | 6 | A4-INDOOR(6)
| ACC | 부싱 | ST 16mm | EA | 15 | A1-ITRACK(3)+A2-DRAIN(3)+A3-WHEATER(3)+A5-ELOCK(3)+A6-SHUTTER(3)
| ACC | 부싱 | ST 22mm | EA | 3 | A4-INDOOR(3)
| ACC | 새들 | ST 16mm | EA | 43 | A1-ITRACK(7)+A2-DRAIN(11)+A3-WHEATER(9)+A5-ELOCK(7)+A6-SHUTTER(9)
| ACC | 새들 | ST 22mm | EA | 13 | A4-INDOOR(13)
| ACC | 커넥터 | ST 16mm | EA | 15 | A1-ITRACK(3)+A2-DRAIN(3)+A3-WHEATER(3)+A5-ELOCK(3)+A6-SHUTTER(3)
| ACC | 커넥터 | ST 22mm | EA | 3 | A4-INDOOR(3)
| ACC | 커플링 | ST 16mm | EA | 19 | A1-ITRACK(3)+A2-DRAIN(5)+A3-WHEATER(4)+A5-ELOCK(3)+A6-SHUTTER(4)
| ACC | 커플링 | ST 22mm | EA | 6 | A4-INDOOR(6)
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 54 | 공정전체(54)
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 54 | 공정전체(54)
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2 | 공정전체(2)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 12 | 공정전체(12)
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 18 | 공정전체(18)
5. 1F 설비공사
[회로] ODU → OUT DOOR UNIT (실외기) (0W/40A)
1 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 28mm | m | 25.3 | 20m×1.15×1.1=25.3 | ▲
| ACC | ↳ 커플링 | ST 28mm | EA | 8 | 25.3m÷3.6=8 | ▲
| ACC | ↳ 커넥터 | ST 28mm | EA | 3 | 접속점3개 | ▲
| ACC | ↳ 부싱 | ST 28mm | EA | 3 |  | ▲
| ACC | ↳ 로크너트 | ST 28mm | EA | 6 |  | ▲
| ACC | ↳ 새들 | ST 28mm | EA | 17 | 25.3m÷1.5=17 | ▲
| ACC | ↳ 노말밴드 | ST 28mm | EA | 6 | 꺾임추정6개 | ▲
2 | MAT | F-CV | F-CV 0.6/1kV 3C 6㎟ | m | 26.4 | 20m×1.15×1.15=26.4 | ▲
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 17 | 25.3m÷1.5=17 | ▲
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 17 | 25.3m÷1.5=17 | ▲
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 2 | 회로1×접속점2 | ▲
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 3 | 회로1×접속점3 | ▲
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 1 | 접속점3÷10 | ▲
( 5. 1F 설비공사 소계 )
| MAT | F-CV | F-CV 0.6/1kV 3C 6㎟ | m | 26.4 | ODU(26.4)
| MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 28mm | m | 25.3 | ODU(25.3)
| ACC | 노말밴드 | ST 28mm | EA | 6 | ODU(6)
| ACC | 로크너트 | ST 28mm | EA | 6 | ODU(6)
| ACC | 부싱 | ST 28mm | EA | 3 | ODU(3)
| ACC | 새들 | ST 28mm | EA | 17 | ODU(17)
| ACC | 커넥터 | ST 28mm | EA | 3 | ODU(3)
| ACC | 커플링 | ST 28mm | EA | 8 | ODU(8)
| SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 17 | 공정전체(17)
| SUP | 전산볼트 | - | EA | 17 | 공정전체(17)
| CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 1 | 공정전체(1)
| CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 2 | 공정전체(2)
| CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 3 | 공정전체(3)

## 합산자재 목록
번호 | 명칭 | 규격 | 단위 | 합산수량 | 비고
1 | F-CV | F-CV 0.6/1kV 3C 6㎟ | m | 26.4 | 5
2 | F-CV | F-CV 0.6/1kV 4C 25㎟ | m | 19.8 | 1
3 | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 105.7 | 2+4
4 | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 134.8 | 3+4
5 | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 195.8 | 3+2+4
6 | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 22mm | m | 34.2 | 3+4
7 | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 28mm | m | 44.3 | 5+1
8 | 노말밴드 | ST 16mm | EA | 47 | 3+2+4
9 | 노말밴드 | ST 22mm | EA | 8 | 3+4
10 | 노말밴드 | ST 28mm | EA | 10 | 5+1
11 | 로크너트 | ST 16mm | EA | 84 | 3+2+4
12 | 로크너트 | ST 22mm | EA | 12 | 3+4
13 | 로크너트 | ST 28mm | EA | 12 | 5+1
14 | 부싱 | ST 16mm | EA | 42 | 3+2+4
15 | 부싱 | ST 22mm | EA | 6 | 3+4
16 | 부싱 | ST 28mm | EA | 6 | 5+1
17 | 새들 | ST 16mm | EA | 138 | 3+2+4
18 | 새들 | ST 22mm | EA | 24 | 3+4
19 | 새들 | ST 28mm | EA | 30 | 5+1
20 | 커넥터 | ST 16mm | EA | 42 | 3+2+4
21 | 커넥터 | ST 22mm | EA | 6 | 3+4
22 | 커넥터 | ST 28mm | EA | 6 | 5+1
23 | 커플링 | ST 16mm | EA | 62 | 3+2+4
24 | 커플링 | ST 22mm | EA | 11 | 3+4
25 | 커플링 | ST 28mm | EA | 14 | 5+1
26 | 유크램프(새들) | - | EA | 186 | 5+2+4
27 | 전산볼트 | - | EA | 186 | 5+2+4
28 | PVC 테이프 | - | 롤 | 8 | 5+2+4
29 | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 36 | 5+2+4
30 | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 54 | 5+2+4

## 옵션
규모별 계수
구분 | 면적 | 구간계수 | 배관여유율 | 전선여유율
소규모 | ~100㎡ | 1.15 | 10% | 15%
중규모 | 100~500㎡ | 1.25 | 12% | 18%
대규모 | 500㎡~ | 1.35 | 15% | 20%
적용 규모 | 소규모 | 적용 면적 | 100㎡
부속재 산출 간격 기준
항목 | 기준값 | 단위 | 설명
ST관 커플링 | 3.6 | m | 정척 이음 간격
ST관 새들 | 1.5 | m | 고정 간격
풀박스 기준 | 30 | m | 배관 경로 초과 시
전산볼트 | 1.5 | m | 배관 고정 간격
유크램프 | 1.5 | m | 전산볼트와 1:1 대응

## 검증리포트
검증리포트 — 까르띠에 매장 (러프모드)
# | 검증 항목 | 비교 A | 비교 B | 오차 | 판정
1 | 분전반 총부하 확인 | 12763W | 판넬 기재 12,763W | 0% | ✅
2 | 분전반 회로수 | 16회로 | 판넬 16회로 | 0% | ✅
3 | 조명범례↔분전반 (N/A) | N/A | N/A(도면없음) | - | 🟡
4 | Cable Schedule (N/A) | N/A | N/A(도면없음) | - | 🟡
5 | KEC 도체최소단면적 | 전등≥2.5㎟,전열≥4㎟ | KEC 232.18 | - | ✅
6 | KEC 과전류보호 | In≤차단기AT | IB≤In≤IZ(추정) | - | 🟡
[러프모드 제한사항]
- 도면: 분전반 판넬설명서(2p)만 존재, CAD 평면도 없음
- 배관/전선 길이: 매장면적 100㎡ 추정 기반 러프 산출 (▲)
- 조명범례·Cable Schedule 없음 → 교차검증 3,4번 N/A
- 부속재 접속점: 회로당 3개(분전반+JB+부하) 추정
- 면적: 총부하 12,763W / ~127W/㎡ 기준 100㎡ 역산 추정

## 투입계획
공정명 | 분류코드 | 자재명 | 규격 | 단위 | 총수량 | 투입단계 | 투입예정일 | 비고
1. 1F 전력간선공사
1F 전력간선공사 | MAT | F-CV | F-CV 0.6/1kV 4C 25㎟ | m | 19.8
1F 전력간선공사 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 28mm | m | 19
1F 전력간선공사 | ACC | 노말밴드 | ST 28mm | EA | 4
1F 전력간선공사 | ACC | 로크너트 | ST 28mm | EA | 6
1F 전력간선공사 | ACC | 부싱 | ST 28mm | EA | 3
1F 전력간선공사 | ACC | 새들 | ST 28mm | EA | 13
1F 전력간선공사 | ACC | 커넥터 | ST 28mm | EA | 3
1F 전력간선공사 | ACC | 커플링 | ST 28mm | EA | 6
1F 전력간선공사 | SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 13
1F 전력간선공사 | SUP | 전산볼트 | - | EA | 13
1F 전력간선공사 | CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 1
1F 전력간선공사 | CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 2
1F 전력간선공사 | CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 3
2. 1F 전등공사
1F 전등공사 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 75.3
1F 전등공사 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 72.2
1F 전등공사 | ACC | 노말밴드 | ST 16mm | EA | 16
1F 전등공사 | ACC | 로크너트 | ST 16mm | EA | 24
1F 전등공사 | ACC | 부싱 | ST 16mm | EA | 12
1F 전등공사 | ACC | 새들 | ST 16mm | EA | 50
1F 전등공사 | ACC | 커넥터 | ST 16mm | EA | 12
1F 전등공사 | ACC | 커플링 | ST 16mm | EA | 23
1F 전등공사 | SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 49
1F 전등공사 | SUP | 전산볼트 | - | EA | 49
1F 전등공사 | CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2
1F 전등공사 | CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 8
1F 전등공사 | CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 12
3. 1F 전열공사
1F 전열공사 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 81.9
1F 전열공사 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 63
1F 전열공사 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 22mm | m | 15.2
1F 전열공사 | ACC | 노말밴드 | ST 16mm | EA | 15
1F 전열공사 | ACC | 노말밴드 | ST 22mm | EA | 4
1F 전열공사 | ACC | 로크너트 | ST 16mm | EA | 30
1F 전열공사 | ACC | 로크너트 | ST 22mm | EA | 6
1F 전열공사 | ACC | 부싱 | ST 16mm | EA | 15
1F 전열공사 | ACC | 부싱 | ST 22mm | EA | 3
1F 전열공사 | ACC | 새들 | ST 16mm | EA | 45
1F 전열공사 | ACC | 새들 | ST 22mm | EA | 11
1F 전열공사 | ACC | 커넥터 | ST 16mm | EA | 15
1F 전열공사 | ACC | 커넥터 | ST 22mm | EA | 3
1F 전열공사 | ACC | 커플링 | ST 16mm | EA | 20
1F 전열공사 | ACC | 커플링 | ST 22mm | EA | 5
1F 전열공사 | SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 53
1F 전열공사 | SUP | 전산볼트 | - | EA | 53
1F 전열공사 | CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2
1F 전열공사 | CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 12
1F 전열공사 | CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 18
4. 1F 상시전원공사
1F 상시전원공사 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 2.5㎟ 3C | m | 30.4
1F 상시전원공사 | MAT | HFIX 전선 | HFIX 4㎟ 3C | m | 52.9
1F 상시전원공사 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 16mm | m | 60.6
1F 상시전원공사 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 22mm | m | 19
1F 상시전원공사 | ACC | 노말밴드 | ST 16mm | EA | 16
1F 상시전원공사 | ACC | 노말밴드 | ST 22mm | EA | 4
1F 상시전원공사 | ACC | 로크너트 | ST 16mm | EA | 30
1F 상시전원공사 | ACC | 로크너트 | ST 22mm | EA | 6
1F 상시전원공사 | ACC | 부싱 | ST 16mm | EA | 15
1F 상시전원공사 | ACC | 부싱 | ST 22mm | EA | 3
1F 상시전원공사 | ACC | 새들 | ST 16mm | EA | 43
1F 상시전원공사 | ACC | 새들 | ST 22mm | EA | 13
1F 상시전원공사 | ACC | 커넥터 | ST 16mm | EA | 15
1F 상시전원공사 | ACC | 커넥터 | ST 22mm | EA | 3
1F 상시전원공사 | ACC | 커플링 | ST 16mm | EA | 19
1F 상시전원공사 | ACC | 커플링 | ST 22mm | EA | 6
1F 상시전원공사 | SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 54
1F 상시전원공사 | SUP | 전산볼트 | - | EA | 54
1F 상시전원공사 | CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 2
1F 상시전원공사 | CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 12
1F 상시전원공사 | CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 18
5. 1F 설비공사
1F 설비공사 | MAT | F-CV | F-CV 0.6/1kV 3C 6㎟ | m | 26.4
1F 설비공사 | MAT | 강제전선관 아연도(ST관) | ST 28mm | m | 25.3
1F 설비공사 | ACC | 노말밴드 | ST 28mm | EA | 6
1F 설비공사 | ACC | 로크너트 | ST 28mm | EA | 6
1F 설비공사 | ACC | 부싱 | ST 28mm | EA | 3
1F 설비공사 | ACC | 새들 | ST 28mm | EA | 17
1F 설비공사 | ACC | 커넥터 | ST 28mm | EA | 3
1F 설비공사 | ACC | 커플링 | ST 28mm | EA | 8
1F 설비공사 | SUP | 유크램프(새들) | - | EA | 17
1F 설비공사 | SUP | 전산볼트 | - | EA | 17
1F 설비공사 | CMN | PVC 테이프 | - | 롤 | 1
1F 설비공사 | CMN | 아울렛 박스 (4각) | - | EA | 2
1F 설비공사 | CMN | 와이어 커넥터 | - | 셋 | 3